货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：     主机房精密空调更换

招  标  人：        三明市第一医院

日      期：　        2019年6月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就主机房精密空调更换进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：主机房精密空调更换

采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿机房精密空调 | 台 | 2 | 制冷量不低于31.7KW，含安装及搬运 |
| 2 | 恒温恒湿机房精密空调 | 台 | 2 | 制冷量不低于12KW，含安装及搬运 |

二、项目内容及要求：

1.1现有机房精密空调自2010年投入使用至今，主机设备故障频发，无法保障今后制冷需求。机房面积约200平方米，原放置2台制冷量为31.7KW精密空调；动力间面积约20平方米，原放置制冷量为12KW机房空调。

1.2对主机房原有4台空调进行升级更换，其中主机房两台空调，单台制冷量不低于31.7kw；动力间两台空调，单台制冷量不低于12kw，空调功率应能充分保证机房内设备温湿度要求，考虑一定的冗余。

1.3包含对原旧设备进行拆除。

1.4室内机尺寸：机房原放置的空调尺寸约为135cm长*90cm宽*187cm高，动力间原放置的空调尺寸约为60cm长*40cm宽*185cm高，要求新设备外型尺寸能合适安置于机房内。

1.5能够保障机房精密空调正常制冷安全及保证机房精密空调能满足今后若干年信息化系统业务开展需求。

1.6能够按照机房管理要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

1.7应具有故障报警功能.

1.8具有中文显示器，能显示温湿度及各组件的运行状态的功能，能够随时了解制冷系统的运行情况。

1.9应提供方便的现场监控及远程监控能力。

2.1要求不低于三年的维护期（维保期）。

系统必须包括但不限于以上内容要求。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
     报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2019年6月15日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（120急诊六楼）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院（列东街29号）120急诊六楼信息科

邮编：365001；电话：0598-8803950  联系人：邱先生

七、报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目合同或中标通知书（能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，

报价书及合同均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日