附件1

第三章 询价清单

包一：计算机网络系统及数据中心机房系统集成及服务

## 1、计算机网络系统：

| 编号 | 类别 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院内网 |  |  |  |
| 1.1 | 局域网 |  |  |  |
| （1） | 内网核心交换机 | 1、支持信元交换，交换容量≥500Tbps，包转发率≥20000Mpps； 2、主控与交换网板物理分离，支持全宽主控槽位≥2，独立交换网板槽位≥4；整机业务板槽位数≥8； 3、支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥256K； 4、支持业务板集成AC功能，作为AC设备冗余备份； 5、支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化至AP技术； 6、支持统一管理管控； 7，单台配置：双主控，交换网板≥2，电源≥3，独立硬件监控板卡≥1，千兆电口≥48，万兆光口≥96，堆叠线缆≥1， 五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （2） | 内网医技楼汇聚 | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps 2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源，五年原厂维保。 | 台 | 6 |
| （3） | 内网门诊楼汇聚 | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps 2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源，五年原厂维保。 | 台 | 4 |
| （4） | 内网住院楼汇聚 | 1、 支持信元交换； 2、 交换容量≥500Tbps，包转发率≥20000Mpps； 3、主控与交换网板物理分离，支持全宽主控槽位≥2，独立交换网板槽位≥4；整机业务板槽位数≥8； 4、支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥256K； 5、支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化至AP技术； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 7、支持统一管理管控； 8、单台配置：双主控，双电源，独立硬件监控板卡≥1，万兆兆光口≥120个，千兆光口≥24个，千兆电口≥48，堆叠线缆≥1，五年原厂维保。 | 台 | 4 |
| （5） | 内网行政综合楼汇聚 | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps 2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源，五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （6） | 内网公寓楼汇聚 | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps 2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源， 五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （7） | 48口万兆接入交换机 | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、支持千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支支持统一管理管控； 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 257 |
| （8） | 24口万兆接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 26 |
| （9） | 24口万兆POE接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；； 2、千兆电口≥24个，万兆SFP≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持802.3at POE+功能，快速POE功能； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 190 |
| （10） | 48口万兆POE接入交换机 | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； 2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4、支持MAC地址≥32K、ARP表项≥4K、IPv4 FIB表项≥4K； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 52 |
| （11） | 政务内网出口防火墙 | 1、标准1U机架式设备，千兆电口≥12，千兆光口≥8，万兆光口≥4，严格前后风道，支持设备不断电更换风扇模块； 2、防火墙吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥8.8Gbps； 3、支持流探针功能，对网络中的流量进行采集； 4、单台配置：本地硬盘容量≥1T，五年威胁防护特征库升级服务，五年原厂维保； | 台 | 1 |
| （12） | 政务内网汇聚交换机 | 1、交换容量≥2Tbps，包转发率≥1600Mpps 2、万兆光口≥48个，100G光口≥6个； 3、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：堆叠线缆≥1，双电源， 五年原厂维保。 | 台 | 1 |
| （13） | 24口万兆接入交换机（政务内网） | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 10 |
| （14） | 内网万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 1800 |
| 1.2 | 数据中心 |  |  |  |
| （1） | 数据中心核心交换机 | 1、 交换容量≥19Tbps，包转发率≥7000Mpps； 2、 支持40GE/100GE接口≥32个，400GE接口≥8个； 3、 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 4、 支持MACsec加密技术，保证联接安全； 5、 支持TCP、UDP智能流量分析功能； 6、 支持通过AI技术识别流量模型，动态调节ECN门限； 7、 单台配置：双电源，满配风扇，五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （2） | 数据中心业务交换机 | 1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、支持10GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥6个； 3、电源1+1备份，风扇框3+1备份，支持前后、后前风道； 4、支持跨设备链路聚合； 5、单台配置：40G-高速电缆≥1， 五年原厂维保。 | 个 | 8 |
| （3） | 万兆多模光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 96 |
| （4） | 40G多模模块 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) | 个 | 32 |
| 2 | 互联网 |  |  |  |
| （1） | 外网出口防火墙 | 1、千兆电口≥12，千兆光口≥8，万兆光口≥4，严格前后风道，支持设备不断电更换风扇模块； 2、防火墙吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥8.8Gbps； 3、支持流探针功能，对网络中的流量进行采集； 4、单台配置：本地硬盘容量≥1T，五年威胁防护特征库升级服务，五年原厂维保； | 台 | 1 |
| （2） | 外网核心交换机 | 1、支持信元交换，交换容量≥200Tbps，包转发率≥10000Mpps； 2、主控与交换网板物理分离，支持全宽主控槽位≥2，独立交换网板槽位≥2；整机业务板槽位数≥4； 3、支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥256K； 4、支持业务板集成AC功能，作为AC设备冗余备份； 5、支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化至AP技术； 6、支持统一管理管控； 7、单台配置：双主控，交换网板≥2，电源≥2，独立硬件监控板卡≥1，千兆电口≥48，万兆光口≥48，堆叠线缆≥1， 五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （3） | 外网汇聚交换机 | 1、交换容量≥640Gbps，包转发率≥252Mpps 2、千兆SFP光≥48个，万兆SFP+≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置：堆叠线缆≥1， 五年原厂维保。 | 台 | 8 |
| （4） | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、支持千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 17 |
| （5） | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336bps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 39 |
| （7） | 外网无线24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；； 2、千兆电口≥24个，千兆SFP≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持802.3at POE+功能，快速POE功能； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 58 |
| （8） | 外网千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 450 |
| （9） | 外网万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 40 |
| 3 | 智能化专网 |  |  |  |
| （1） | 智能化专网核心交换机 | 1、支持信元交换，交换容量≥200Tbps，包转发率≥10000Mpps； 2、主控与交换网板物理分离，支持全宽主控槽位≥2，独立交换网板槽位≥2；整机业务板槽位数≥4； 3、支持整机MAC地址≥1M，支持ARP表项≥256K； 4、支持业务板集成AC功能，作为AC设备冗余备份； 5、支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化至AP技术； 6、支持统一管理管控； 7、单台配置：双主控，交换网板≥2，电源≥2，独立硬件监控板卡≥1，千兆电口≥48，万兆光口≥48，堆叠线缆≥1， 五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （2） | 智能化专网48口汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps； 2、支持万兆光口≥48个，40G光口≥2个； 3、支持MAC地址≥288K，支持ARP表项≥44K； 4、支持纵向虚拟化，作为父节点管理纵向子节点； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置：堆叠线缆1根， 五年原厂维保。 | 台 | 16 |
| （3） | 智能化专网24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 23 |
| （4） | 智能化专网24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；； 2、千兆电口≥24个，万兆SFP≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持802.3at POE+功能，快速POE功能； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 122 |
| （5） | 智能化专网万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 650 |
| 4 | 内网无线网络 |  |  |  |
| （1） | 内网中心AP | 1、AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间； 2、AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； 3、支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块； 4、整个AP支持最大接入用户数≥4096个，支持4个10G上行光接口，支持千兆下行电口≥24个，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 60 |
| （2） | 内网远端单元 | 1、支持2.4GHz/5GHz双频段，双频段均支持802.11ax标准； 2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps 3、支持4xGE+1xGE以太口，支持2个RJ45直通口，支持USB 2.0接口； 4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0，支持蓝牙定位； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 744 |
| （3） | 内网面板AP | 1、支持2.4GHz/5GHz双频段，双频段均支持802.11ax标准； 2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps 3、支持4xGE+1xGE以太口，支持2个RJ45直通口，支持USB 2.0接口； 4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0,支持蓝牙定位； 5、支持统一管理管控； 6、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 554 |
| （4） | 内网放装AP | 1、支持三射频，三射频均支持802.11ax标准，支持1个独立扫描射频； 2、总空间流数≥6；整机速率≥5Gbps； 3、支持1个5G自适应以太口，1个GE口； 4、支持内置智能天线，内置蓝牙5.0； 5、支持内置物联网插槽，可以扩展支持Zigbee/RFID/Thread； 6、支持统一管理管控； 7、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 818 |
| （5） | 无线控制器 | 1、 最大管理AP数量≥2K；三层转发吞吐量≥20Gbps； 2、 支持千兆电口≥8， 万兆光口≥12，40G光口≥2； 3、支持在 802.11r 协议基础上，实现⽆线控制器、⽆线接⼊点和手机终端实现快速漫游； 4、AP支持IPV4与IPV6 双栈与无线控制器建立capwap隧道，且被正常管理， 5、支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 6、单台配置：无线接入控制器AP资源授权≥1600个，万兆多模光口≥2个， 五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （6） | 内网无线万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 230 |
| 5 | 外网无线系统 |  |  |  |
| （1） | 外网无线放装AP | 1、支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，双频段均支持802.11ax 2x2 MU-MIMO 2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps 3、≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口 4、内置智能天线，内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口运维管理 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 554 |
| （2） | 外网无线控制器 | 集成在核心交换机中，共配置650个授权 | 台 | 2 |
| 6 | 管控析一体平台 |  |  |  |
| （1） | 园区网络分析器 | 1、系统使用B/S架构，基于主流Web浏览器进行界面展示呈现； 2、支持Telemetry技术，动态抓取设备、单板、接口、AP、光链路的数据矩阵，智能识别设备、单板、接口、AP、光链路的健康状态； 3、支持有线无线网络健康度评估体系功能，⽀持健康度评估报告实时或定期通过邮件推送； 4、⽀持对可视化指标的逐层钻取和深⼊分析，并对⽹络异常识别和根因分析并给出修复建议； 5、系统提供智能无线射频调优功能，⽀持 WLAN AP 信道实时仿真反馈， ⽀持基于⼤数据的预测性 WLAN ⽹络调优； 8、实配386个网络设备分析授权，1606个无线分析授权 | 套 | 1 |
| （2） | 控制与网管系统 | 1、支持物理拓扑展示网络设备物理链路，同时支持逻辑拓扑呈现，支持网络中的统计状态监视，包括网络流量统计、网络速率、TOP N 设备流量，TOP N SSID流量，在线用户数等； 2、支持有线无线设备管理，支持AP的物联插卡管理，物联网IoT设备可在借助AP的信号传递信息至IoT平台； 3、系统通支持过SDN协议（Netconf/YANG协议）实现对网络设备（FW、AR、交换机、WLAN）的全流程的运维管理（开局、配置，运维和管理）； 4、支持基于用户、应用对用户流量实行分级调度，实现更加精细的流量调度和用户体验保障。 5、支持无线配置，支持通过空口调度，保障VIP用户优先接入网络； 6、系统支持多种用户侧统计监控，进行终端行为分析，包括路人/访客/接入用户的时间分布趋势图； 7、系统支持终端防冒接功能。当接入终端类型发生变化时，系统会自动产生告警，并可通过预置策略，将非法设备流量阻断； 8、实配378个网络设备管理授权，1576个无线控制授权，1000个接入管理终端数。 | 套 | 1 |
| （2） | 园区网络分析器服务器 | 分析器硬件(2*20Core/2.1GHz CPU,8*32G内存,12*1200GB SAS HDD,Raid卡(2G cache),2*4*GE+3*2*10GE,2*900W AC) | 套 | 2 |

## 2、数据中心机房：

| 编号 | 类别 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT信息中心主机房 |  |  |  |
| （1） | 服务器机柜 | 1.尺寸：宽600*深1200*高2000mm； 2.机柜静态承载能力不小于2400kg； 3.整体防护等级应不小于IP20； 4.每个机柜标配：轻载滑道-承载50KG 1对；1U假面板20个、底板1面；1U理线架2个、固定托盘1个；2条基本型PDU,每条基本型PDU：输出接口20*GB（10A）+4*GB（16A）； 5.机柜采用前后网孔门设计，前门双开，后门单开，支持通风率不小于80%；前后门开启角度不小于140°； 6.为保持机柜通道的兼容性，机柜与精密配电柜、列间精密空调需同一品牌。 | 台 | 30 |
| （2） | 通道组件 | 1、控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道； 2、600宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道； 3、双开自动平移门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道 4、线槽-用于600mm宽机柜； 5、600mm宽机柜顶部围板-用于密封800mm宽机柜顶部线槽 6、密封通道由天窗.端门与机柜连接组合而成； 除了固定控制天窗外，其他天窗采用全玻璃天窗，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元； 7、旋转天窗通过电磁锁与顶板联接，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁失效，天窗在重力作用下可自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内； 8、采用自动平移门结构，门板应采用整块钢化玻璃,其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度；采用双开门结构时，端门接缝和门缝处应配置胶条.毛刷等，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性； 9、为实现微模块的智能运维，微模块需具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警.重要告警.次要告警.提示告警进行联动。 10、照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 | 套 | 1 |
| （3） | 精密配电柜-30柜 | 1.精密列头柜尺寸：600mmW*1200mmD*2000mmH，颜色与服务器机柜保持一致，配电柜包含IT配电； 2.满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz 匹配大部分区域供电制式； 3.配电的主输入为双路160A塑壳断路器，输出不少于2*36路40A/1P MCB（IT配电）； 4.需采用7英寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息； | 台 | 2 |
| （4） | 行级精密空调（室内机） | 精密空调尺寸：600mm*1200mm*2000mm 1.总冷量（KW）: ≥45 2.显冷量（KW）: ≥45 3.显热比（显冷量/总冷量）:1 4.电源形式: 380-415V/3/50,380-415V/3/60, 5.制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂； 6.送风方式：水平送风； 7.具有低载除湿功能，在显热制冷量低于总制冷量的10%时，环境湿度超过95%的高湿环境下，可正常除湿，除湿量≥5kg/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险； 8.精密空调采用节能型的湿膜加湿器，加湿无需耗电，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h； 9.精密空调应该具备制冷剂不足检测功能，对机组制冷剂进行自动检测并能提供状态告警，预防由于制冷剂不足导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定； 10.具有7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数； | 台 | 4 |
| （5） | 行级精密空调（室外机） | 1.材质：室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 2.室外运行环境：温度-40℃—﹢55℃，湿度：20%—80%RH。 | 台 | 4 |
| （6） | 空调辅材 | 每台50米铜管，R410A制冷剂 | 套 | 4 |
| （7） | 采集控制器-动环 | 1、额定电压：200V AC～240V AC/100V AC～120V AC 2、输出电压：42V DC～58V DC 3、支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率 4、支持4路RS485接口，通讯速率默认9600bps 5、支持5路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器，每个端口可提供12V DC供电支持关断控制，默认打开，最大电流100mA 6、支持WifiAP（Access Point），通信范围30m，无线模组支持供电开关配置 7、监控系统的采集器硬件需满足网络安全的要求 | 套 | 1 |
| （8） | 智能级联插座接口 | 智能插座-48VDC-4个POE接口； | 套 | 6 |
| （9） | 触摸屏 | 1、不低于40英寸触摸大屏； 2、内存：3GB； 3、存储：32G； 4、自带操作系统和监控软件 | 套 | 1 |
| （10） | 动态红外变焦半球型网络摄像头 | 1、图像传感器： 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS 2、图像尺寸： 1920×1080 3、最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux 4、镜头：焦距范围2.8-12mm 5、补光：红外补光距离室内30米 6、智能编码：在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85% 7、抗丢包：支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力 | 套 | 2 |
| （11） | 天窗磁力锁 | 1、天窗磁力锁 | 套 | 16 |
| （12） | 天窗控制器 | 1、直流输入：采用端子，输入电压36V DC～60V DC l 2、POE供电：提供1路POE接口 3、支持FE通讯，10/100M通讯速率 4、支持1路无线接口，满足IEEE802.15.4标准，和FE通讯互为备份 5、支持2路AI/DI接口，检测消防联动信号，可接感烟检测信号 | 套 | 2 |
| （13） | LED灯 | 1、吸顶安装 2、额定功率：10W～16W 3、寿命：不小于20000小时 4、保护等级：IP20 | 套 | 38 |
| （14） | 交流控制器 | 交流执行器 | 套 | 2 |
| （15） | 网卡 | 网卡-WIFI-1 port-USB 2.0-无驱动光盘-2.4G-802.11b/g/n, -20-70degC,拆分自06310069 | 套 | 1 |
| （16） | 门禁系统 | 1、控制器采用POE供电：提供1路POE接口，支持FE通讯，10/100M通讯速率 2、通过FE、无线组网（802.15.4）接入到控制器。 3、支持1路无线通信接口，满足IEEE802.15.4标准，和FE通讯互为备份 4、指纹密码刷卡三合一，门禁最大授权用户3000个，最大指纹容量6000枚。 | 套 | 2 |
| （17） | 多功能传感器 | 1、提供1路PoE接口，支持IEEE802.3AT标准 2、支持1个RS485接口，Modbus协议，支持12V DC电源输出，支持物理端口级联 3、支持1路DI输入接口，支持12V DC电源输入 4、支持无线通信 | 套 | 3 |
| （18） | 非定位式水浸传感器 | 1、工作电压：12V DC（9V DC～16V DC） 2、工作温度：–20℃～+70℃ 3、功耗要求：继电器( 0.4A@125V AC/2A@30V DC )信号输出，同时有 L E D 灯及声音提示，可按键清除报警声音 | 套 | 1 |
| （19） | 水浸传感器检测绳 | 支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m | 套 | 5 |
| （20） | 温湿度采集模块 | 1、内置NTC传感器 2、工作电压：10~16VDC 3、测温范围：-40℃～80℃（精度≤±1℃(25℃)；≤±2℃(全范围) | 套 | 4 |
| （21） | 线座 | 模块内信号绑扎 | 套 | 120 |
| （22） | 蜂鸣器 | 1、支持挂墙安装 2、RJ45接口，支持输入电压9V DC～16V DC，工作电流 ≤ 400mA 3、环保要求：RoHS，Reach | 套 | 1 |
| （23） | 配套线缆 | 1、模块内部弱电线缆 | 项 | 1 |
| 2 | IT信息中心UPS配电间 |  |  |  |
| （1） | 模块化UPS-200kVA主机 | 1.UPS柜尺寸：600mm*850mm*2000mm 2.UPS类型:在线双变换式，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出； 3.UPS系统应内置集中静态旁路和手动维修旁路； 4.模块化UPS容量：本期配置150kVA/kW，后期可扩容至200kVA/kW； 5.额定输入电压:380/400/415，输入电压范围：304~485（支持满载）； 6.输入频率范围：40-70Hz； 7.市电模式下，轻载高效，UPS在50%负载下，系统效率≥96%，在30%负载时，效率仍然≥96%； 8.输出电压波形失真度：THDv＜1%(线性负载),THDv＜1%(非线性负载波形）； 9.系统应可以检测母线电容寿命，并在电容失效前发出告警； | 台 | 2 |
| （2） | 功率模块-50kVA | 1.50kVA/kW UPS功率模块，3U； | 块 | 6 |
| （3） | 锂电柜(含监控屏) | 1、尺寸：600*850*2000mm； 2、内置智能电池监控管理模块，管理模块支持拔插功能，提供电池组输出DC-DC调节和BMS管理。 3、采用独立的监控单元，自带不低于7寸的LCD屏幕，且锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据。 4、 配电单元提供系统输出断路器，以方便电池接入或断开，并实现电池可靠保护。 5、UPS应对锂电柜进行监控管理，为了保证其兼容性，锂电柜需与UPS同一品牌。 | 架 | 2 |
| （4） | 锂电柜(不含监控屏) | 1、尺寸：600*850*2000mm； 2、内置智能电池监控管理模块，管理模块支持拔插功能，提供电池组输出DC-DC调节和BMS管理。 3、配电单元提供系统输出断路器，以方便电池接入或断开，并实现电池可靠保护。 4、UPS应对锂电柜进行监控管理，为了保证其兼容性，锂电柜需与UPS同一品牌。 | 架 | 2 |
| （5） | 储能模块 | 1、锂电池电芯材料应为高可靠性的磷酸铁锂。 2、锂电模块自带监控板，负责电池采样、均压、通信等功能，支持多个锂电模块串联。 3、按照实际负载，后备时间不低于30分钟 | 节 | 48 |
| （6） | 配套线缆 |  | 项 | 1 |
| （7） | 房间级精密空调(室内机) | 精密空调尺寸：600mm*600mm*2000mm 1、总冷量（KW）: ≥13；显冷量（KW）: ≥11.7；显热比（显冷量/总冷量）:0.9； 2、制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂； 3、送风方式：上送风；风机形式：EC；额定风量（m3/h） ≥3100； 4、精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 5、采用节能型的加湿器，加湿零耗电，具备显著的节能效果，加湿量不小于2kg/h； 6、压缩机类型：直流变频压缩机；内外机管路连接采用免焊接设计； | 台 | 2 |
| （8） | 房间级精密空调(室外机) | 配套室内机使用 | 台 | 2 |
| （9） | 线缆及辅料 |  | 项 | 1 |
| 3 | 智能化总控室UPS（消控室） |  |  |  |
| （1） | 模块化UPS-120kVA主机 | 1、UPS柜尺寸：600mm*850mm*2000mm 2、UPS类型:在线双变换式，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出； 3、UPS系统应内置集中静态旁路和手动维修旁路； 4.模块化UPS容量：≥120kVA/kW； 5.输入电压范围：304~485 6.输入频率范围：40-70Hz； 7.市电模式下，轻载高效，UPS在50%负载下，系统效率≥96%，在30%负载时，效率仍然≥96%； 8.系统应可以检测母线电容寿命，并在电容失效前发出告警 | 套 | 1 |
| （2） | 功率模块-30kVA | 30kVA UPS 功率模块，2U | 块 | 3 |
| （3） | 锂电柜 | 1、尺寸：600*850*2000mm； 2、 内置智能电池监控管理模块，管理模块支持拔插功能，提供电池组输出DC-DC调节和BMS管理。 3、采用独立的监控单元，自带不低于7寸的LCD屏幕，且锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、电池模块数据、电池柜数据、系统数据。 4、 配电单元提供系统输出断路器，以方便电池接入或断开，并实现电池可靠保护。 5、UPS应对锂电柜进行监控管理，为了保证其兼容性，锂电柜需与UPS同一品牌。 | 架 | 1 |
| （4） | 储能模块 | 1、锂电池电芯材料应为高可靠性的磷酸铁锂。 2、锂电模块自带监控板，负责电池采样、均压、通信等功能，支持多个锂电模块串联。模块包为自然散热设计。电池模块支持多个串联以调整系统电压，模块所有对外接口位于前面，便于安装和维护。 3、按照实际负载，后备时间不低于30分钟 | 节 | 16 |
| （5） | 线缆辅材 |  | 项 | 1 |
| 4 | 模块机房运维软件平台 |  |  |  |
| （1） | 服务器 | 管理系统服务器- 1、CPU：8核心或以上，主频2.1GHz或以上； 2、内存：≥32G DDR4； 3、硬盘：≥2.4TB SAS； 4、网口：1*4GE电口； 5、电源性能：2路900W热插拔电源，支持1+1冗余备份，支持110V/220V AC输入； | 台 | 1 |
| （2） | 数据中心智能化综合管理平台基本软件 | 1、基础软件-中型数据中心管理基础平台-含至少50智能设备接入 2、为了保证软件安全性对:隐私保护,未公开接口,访问通道控制,软件完整性保护,敏感数据与加密保护,日志审计,操作系统加固与防病毒,Web安全,产品开发、发布和安装安全,数据库加固,敏感数据保护,口令安全和访问通道安全。 | 套 | 1 |
| （3） | 软件授权 | 基础软件-含25智能设备接入 | 套 | 1 |
| （4） | 短信猫 | 调制解调器-无线4G/3G/GPRS-外置式-支持USB供电 5VDC/500mA-RS232标准串型接口-外置100~240VAC转DC5V电源适配器- | 个 | 1 |
| （5） | 交换机 | 网络设备-交换机-24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源 | 台 | 1 |
| （6） | 能效管理软件授权 | 1、数据中心能耗指标分析； 2、电能利用效率，检测有多少电能是真正应用到IT设备； 3、对数据中心的局部区域或设备的能效进行评估和分析； 4、通过数据分析引擎，将复杂设备参数转化为直观化分析计算结果，为数据中心运维管理者提供数据参考； 5、内置电价策略模型，用户可以根据实际情况进行调整单位电价。 | 套 | 1 |
| （7） | 移动APP运维 | 1、提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。 2、支持Android 4.2.2及以上操作系统，并通过移动设备的IMEI识别码进行链接控制，保障访问安全。 | 台 | 1 |
| （8） | 3D可视化平台软件 | 3D可视化平台 | 套 | 1 |
| （9） | 3D视图软件授权 | 1、具有2D、3D两种形态展示方式，可视化、直观、形象地展现机房、设备等。 2、支持从园区到机房及模块化视图展现。 3、系统支持创建2D或3D机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示。 4、系统支持设备运行状态可视化：机房视图可以直观地查看模块内动力设备、环境及视频状况。 5、当机房设备产生告警时，该设备所在的模块化视图中会变色，表示该模块化内设备有告警，同时，设备视图右上角应以气泡提示该设备内告警数量及告警等级。 6、通过右键点击设备视图，可以查看该设备实时监控参数及运行状态。 | 套 | 1 |
| (10) | 采集控制器-场地 | 1、额定电压：200V AC～240V AC/100V AC～120V AC 2、输出电压：42V DC～58V DC 3、支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率 4、支持4路RS485接口，通讯速率默认9600bps 5、支持5路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器，每个端口可提供12V DC供电支持关断控制，默认打开，最大电流100mA | 台 | 2 |
| (11) | 采集控制器-扩展模块 | 扩展模块-8路RS485/AI/DI复用端口 | 个 | 2 |
| (12) | 动态红外变焦半球型网络摄像头 | 1、图像传感器： 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS 2、图像尺寸： 1920×1080 3、最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux 4、镜头：焦距范围2.8-12mm 5、补光：红外补光距离室内30米 | 台 | 10 |
| (13) | 硬盘录像机 | 1、支持16路视频接入、存储和转发，最大接入带宽160Mbps；支持16路视频回放下载，最大回放能力80Mbps 2、支持8个硬盘位，4T/6T硬盘，2路HDMI接口，1路音频输入输出接口；4路输入和2路输出开关量接口，2U机箱，工作温度：-5℃--＋55℃； 3、支持将容器镜像及关键数据备份到数据磁盘中，故障时通过从数据盘中读取备份实现容器数据的恢复 | 套 | 1 |
| (14) | 硬盘 | 8TB 企业级硬盘单元(3.5") | 个 | 2 |
| (15) | 门禁系统 | 双门控制器 | 套 | 4 |
| (16) | 双门电磁锁 | 门禁系统-旋转门电磁锁-12VDC供电-180kg | 套 | 7 |
| (17) | 单门磁力锁 | 门禁系统-单门磁力锁-12VDC供电-350kg | 套 | 1 |
| (18) | 门禁机 | 门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485 | 台 | 8 |
| (19) | 门禁系统配件 | 指纹录入仪、发卡机、IC卡、开关 | 套 | 1 |
| (20) | 感烟探测器 | 传感器-感烟探测器-12VDC-支持常开或常闭触点 | 个 | 12 |
| (21) | 非定位式水浸传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 个 | 2 |
| (22) | 水浸绳 | 传感器-非定位式水浸检测绳-5米 | 个 | 2 |
| (23) | 温湿度传感器 | 传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485 | 个 | 12 |
| (24) | 辅材线缆 | 场地监控弱电线缆 | 套 | 1 |
| 5 | 弱电间UPS系统 |  |  |  |
| 5.1 | 门诊楼1-1#右弱电井 |  |  |  |
| （1） | 机架式UPS-20kVA主机 | 1、20kVA UPS ,兼容机架式/塔式安装，三进三出供电 2、输入电压范围：三相260-500VAC 3、输入频率范围：50/60±6Hz 4、输入电流谐波成份：≤2％ 5、输出功率因数：0.9 6、输出电压稳压精度应≤±0.5％ 7、输出波形失真度：线性负载＜1%,非线性负载＜2％ 8、具备分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电 | 套 | 1 |
| （2） | 铅酸蓄电池 | 单体电池电压容量：20Hr 100Ah ，单体电池额定电压：12V。 | 节 | 32 |
| （3） | 蓄电池柜 | 定制 | 套 | 1 |
| （4） | 线缆辅材 |  | 项 | 1 |
| 5.2 | 医技楼1-2#弱电井 |  |  |  |
| （1） | 塔式UPS-30kVA主机 | 1、30kVA UPS ,塔式安装，三进三出 2、输入电压范围：三相305VAC～485VAC 3、输入频率范围：50/60±6Hz 4、输入电流谐波成份：≤3％ 5、输出功率因数：0.9 6、输出电压稳压精度应≤±0.5％ 7、输出波形失真度：线性负载＜1%,非线性负载＜3％ 8、风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计 | 套 | 1 |
| （2） | 铅酸蓄电池 | 单体电池电压容量：20Hr 100Ah ，单体电池额定电压：12V。 | 节 | 40 |
| （3） | 蓄电池柜 | 定制 | 套 | 1 |
| （4） | 线缆辅材 |  | 项 | 1 |
| 5.3 | 公寓楼3#弱电井 |  |  |  |
| （1） | 机架式UPS-20kVA主机 | 1、20kVA UPS ,兼容机架式/塔式安装，三进三出供电 2、输入电压范围：三相260-500VAC 3、输入频率范围：50/60±6Hz 4、输入电流谐波成份：≤2％ 5、输出功率因数：0.9 6、输出电压稳压精度应≤±0.5％ 7、输出波形失真度：线性负载＜1%,非线性负载＜2％ 8、具备分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电 | 套 | 1 |
| （2） | 铅酸蓄电池 | 单体电池电压容量：20Hr 100Ah ，单体电池额定电压：12V。 | 节 | 32 |
| （3） | 蓄电池柜 | 定制 | 套 | 1 |
| （4） | 线缆辅材 |  | 项 | 1 |
| 6 | 机房装修工程 |  |  |  |
| 6.1 | 住院楼1层消防控制室 |  |  |  |
| 一 | 楼地面工程 |  |  |  |
| （1） | 防静电活动地板 | (1)防静电活动地板600×600×35 | m2 | 241.2 |
| （2） | 金属踢脚线 | (1)100mm (2)不锈钢踢脚线 100mm | m | 107.32 |
| （3） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 二 | 内墙柱面工程 |  |  |  |
| （1） | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面刷白 | m2 | 324.66 |
| （2） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 三 | 天棚工程 |  |  |  |
| （1） | 天棚吊顶 | (1)1.本图采用铝合金方形微孔天花板吊顶(600*600)。 (2)2.主龙骨采用 38型轻钢龙骨。 (3)3.采用Φ8膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆。 (4)4.主龙骨吊挂点间距为1.2米。 (5)吊顶不锈钢角线收边100mm | m2 | 241.2 |
| （2） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 6.2 | 医技楼5层IT信息机房 |  |  |  |
| 一 | 楼地面工程 |  |  |  |
| （1） | 防静电活动地板 | (1)防静电活动地板600×600×35 (2)下方铺设0.5mm铝板及2cm厚保温棉(仅主机房及通讯机房) | m2 | 211.41 |
| （2） | 金属踢脚线 | (1)100mm (2)不锈钢踢脚线 100mm | m | 118.87 |
| （3） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 二 | 内柱墙面工程 |  |  |  |
| （1） | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面刷白 | m2 | 324.66 |
| （2） | 金属隔断 |  | m2 | 146.34 |
| （3） | 金属隔断 |  | m2 | 79.95 |
| （4） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 三 | 天棚工程 |  |  |  |
| （1） | 天棚吊顶 | (1)1.本图采用铝合金方形微孔天花板吊顶(600*600)。 (2)2.主龙骨采用 38型轻钢龙骨。 (3)3.采用Φ8膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆。 (4)4.主龙骨吊挂点间距为1.2米。 (5)吊顶不锈钢角线收边100mm | m2 | 211.41 |
| （2） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 6.3 | 住院楼1层消防控制室 |  |  |  |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |
| （1） | 配电箱 | (1)(1)名称:市电配电柜双电源配电箱 (2)(2)型号:af1AL (3)(3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 |
| （2） | 配电箱 | (1)(1)名称:消防控制室UPS配电箱 (2)(2)型号:AL-ZN (3)(3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 |
| （3） | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 3 |
| （4） | 照明开关 | (1)(1)名称:三联单控开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 3 |
| （5） | 插座 | (1)(1)名称:UPS插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 20 |
| （6） | 插座 | (1)(1)名称:市电插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 7 |
| （7） | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 27 |
| （8） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:WDZB-YJV (3)(3)规格:3×4mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 136.74 |
| （9） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:WDZB-YJY (3)(3)规格:4x70+1x35mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 29.58 |
| （10） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:WDZB-YJV (3)(3)规格:3×4mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 6 |
| （11） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:WDZB-YJY (3)(3)规格:4x70+1x35mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 6 |
| （12） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG16 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 19.79 |
| （13） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 195.92 |
| （14） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG25 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 2.48 |
| （15） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:焊接钢管 (3)(3)规格:SC100 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 60 |
| （16） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:焊接钢管 (3)(3)规格:SC50 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 22.14 |
| （17） | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN16 | m | 2 |
| （18） | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN20 | m | 5.5 |
| （19） | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN25 | m | 0.5 |
| （20） | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN50 | m | 1.5 |
| （21） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:BV (3)(3)规格:6mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 23 |
| （22） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 613.08 |
| （23） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:2.5(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 318.48 |
| （24） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:4mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 62.55 |
| （25） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZB-BYJ (3)(3)规格:4(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 472.8 |
| （26） | 接线盒 | (1)(1)名称:灯头接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 45 |
| （27） | 普通灯具 | (1)(1)名称:应急格删灯600×600(3×18) | 套 | 43 |
| （28） | 装饰灯 | (1)(1)名称:安全出口灯 | 套 | 2 |
| （29） | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 45 |
| （30） | 等电位端子箱、测试板 | (1)等电位装置安装(等电位端子盒安装) LEB | 台/块 | 2 |
| （31） | 桥架 | (1)强电桥架200×100 | m | 46.39 |
| （32） | 桥架 | (1)强电桥架200×100 | m | 53.01 |
| （33） | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 88.79 |
| （34） | 接地母线 | (1)铜排 40*4mm | m | 403.3 |
| （35） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 6.4 | 医技楼5层IT信息机房 |  |  |  |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |
| （1） | 照明开关 | (1)(1)名称:三联单控开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 4 |
| （2） | 插座 | (1)(1)名称:UPS插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 7 |
| （3） | 插座 | (1)(1)名称:空调插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 3 |
| （4） | 插座 | (1)(1)名称:市电插座 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 8 |
| （5） | 配电箱 | (1)市电柜1 | 台 | 1 |
| （6） | 配电箱 | (1)市电柜2 | 台 | 1 |
| （7） | 配电箱 | (1)UPS出柜1 | 台 | 1 |
| （8） | 配电箱 | (1)UPS出柜2 | 台 | 1 |
| （9） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:WDZC-YJY (3)(3)规格:3x6mm2 (4)(4)材质:铜芯 | m | 661.98 |
| （10） |  | (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV |  |  |
| （11） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:3×4mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 24.18 |
| （12） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:4x185+1x95mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 75.5 |
| （13） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:ZB (3)(3)规格:YJV4x95+1x35mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 31.61 |
| （14） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:4x95+1x50mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 105.39 |
| （15） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:5×6mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 51.09 |
| （16） |  | (6)(6)电压等级(kV):1KV |  |  |
| （17） | 电力电缆 | (1)(1)名称:电力电缆 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:5x16mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)(6)电压等级(kV):1KV | m | 80.55 |
| （18） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:WDZC-YJY (3)(3)规格:3x6mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 120 |
| （19） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:3×4mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 |
| （20） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:4x185+1x95mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4 |
| （21） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB (3)(3)规格:YJV4x95+1x35mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1 | 个 | 8 |
| （22） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:4x95+1x50mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4 |
| （23） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:5×6mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 |
| （24） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:5x16mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 8 |
| （25） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZB-YJV (3)(3)规格:5x6mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4 |
| （26） | 电力电缆头 | (1)(1)名称:干包终端头 (2)(2)型号:ZR-YJV | 个 | 4 |
| （27） |  | (3)(3)规格:4×95+1×50mm2 (4)(4)材质、类型:铜芯 (5)(5)电压等级(kV):1KV |  |  |
| （28） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 186.17 |
| （29） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:焊接钢管 (3)(3)规格:SC15 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 40.13 |
| （30） | 接线盒 | (1)(1)名称:接线盒 (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 | 个 | 18 |
| （31） | 配管 | (1)(1)名称:金属软管 (2)(2)规格:金属软管DN15 | m | 8.5 |
| （32） | 双绞线缆 |  | m | 13510.8 |
| （33） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:NH-BV (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 1465.62 |
| （34） | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:NH-BV (3)(3)规格:2.5(CT)mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:桥架 | m | 143.76 |
| （35） | 接线盒 | (1)(1)名称:灯头接线盒 | 个 | 60 |
| （36） |  | (2)(2)材质:钢制 (3)(3)安装形式:暗装 |  |  |
| （37） | 普通灯具 | (1)(1)名称:应急格删灯600×600(3×18) | 套 | 56 |
| （38） | 装饰灯 | (1)(1)名称:安全出口灯 | 套 | 4 |
| （39） | 配线架 | (1)12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |
| （40） | 配线架 | (1)48口光纤配线架 | 个/块 | 30 |
| （41） | 桥架 | (1)强电桥架300×100 | m | 49.36 |
| （42） | 桥架 | (1)网络强电桥架300×100 | m | 28.03 |
| （43） | 桥架 | (1)弱电桥架300×100 | m | 24.97 |
| （44） | 桥架 | (1)弱电桥架600×100 | m | 28.92 |
| （45） | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 181.073 |
| （46） | 施工费用 |  | 次 | 1 |
| 二 | 消防系统 |  |  |  |
| （1） | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:JDG (3)(3)规格:JDG20 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 218.03 |
| （2） | 配线 | (1)穿多芯软导线(二芯 RVS-2×1.5 | m | 244.42 |
| （3） | 无管网气体灭火装置 | (1)七氟丙烷灭火装置 80L/100L 单瓶充装灭火剂90kg | 套 | 4 |
| （4） | 气体灭火系统装置调试 | (1)气体灭火系统装置调试(储存容器规格(90L)) | 点 | 4 |
| （5） | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感烟探测器) | 个 | 4 |
| （6） | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感温探测器) | 个 | 8 |
| （7） | 声光报警器 | (1)消防警铃、声光报警器安装(声光报警器) | 个 | 8 |
| （8） | 普通灯具 | (1)气体释放显示灯 | 套 | 4 |
| （9） | 控制开关 | (1)手动启停开关 | 个 | 4 |
| （10） | 气体灭火控制器 | (1)4防区气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| （11） | 施工费用 |  | 次 | 1 |

包二：楼宇智能化系统集成及服务

| 编号 | 类别 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共广播系统 |  |  |  |
| 住院楼1层消防控制室 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络触摸屏服务器 | 1.IP网络广播触摸控制中心，7U，一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘 2.采用17.3英寸超大显示屏； 3.系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行； 4.系统提供终端点播管理功能，具有点播节目库，供终端点播，支持多路终端同步点播管理； 5.支持系统设备脱机运行功能，可脱离服务器独立运行在网络中； 6.支持手机APP远程控制； 7.支持第三方平台系统嵌入式开发，提供标准开发协议，实现平台之间的相互整合； 8.系统集成LED信息发布，音视频文件发布统一管理；支持7*24小时不间断运行； | 台 | 1 |
| 2 | 系统管理软件 | 1.具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能； 2.具备终端与外设集中配置与监听功能； 3.具备频道歌曲配置管理功能； 4.具备服务器定时任务编辑管理功能； 5.具备终端SD节目文件下载管理功能； 6.具备即时广播控制管理功能，可直接播放本地电脑歌曲； 7.具备频道广播控制管理功能； 8.具备文本文字转语音广播功能； 9.具备寻呼广播功能； | 套 | 1 |
| 3 | 公共广播专用播放器 | 1.MP3格式：MP3/WAV/WMA； 2.碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3； 3.输出：2路立体声输出(CD/MP3)，1路混音输出，1路视频输出； 4.频率响应：20Hz~2000Hz（±3dB)； 5.谐波失真：< 0.3%； 6.信噪比：>85dB； | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1.频响：20Hz~20kHz（±3dB）； 2.总谐波失真：AUX：0.1%，MIC：0.3%； 3.信噪比：>90dB； 4.电源：AC220V/50Hz； | 台 | 1 |
| 5 | 广播话筒 | 1.指向性：单指向； 2.输出阻抗：≤200Ω±30%； 3.灵敏度：47dB±3dB； 4.电源：DC 3V； 5.拾音距离：20-50cm； | 台 | 1 |
| 6 | IP网络音频矩阵 | 1.≥2个网络接口，支持局域网与广域网； 2.可进行定时编程控制，定时程序可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时控制播放， 3.≥4路摸拟音频输入，≥2路麦克风输入，≥4路网络数字音频输出， 4.具有脱机运行功能，可直接将网络音频送至各种音频终端进行解码播放，无需通过服务器中转，； 5.网络接口：标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个； 6.音频格式：PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG，； 7.输入/输出路数：6路输入（4路线路,2路话筒），4路频道输出， | 台 | 1 |
| 7 | IP网络32路消防采集器 | 1.≥2个网络接口，支持局域网与广域网； 2.8路消防信号检测口，支持24V直流信号及短路信号(继电器触点短路)触发报警， 3.具有脱机运行功能，当检测到火灾时，可直接启动各种音频终端的消防紧急模式，进行消防报警广播，可独立于服务器工作，报警启动速度更快，更安全可靠 4.可作为信号采集功能，配合服务器实现不同采集分区播放不一样的内容（适合周界报警、各种展馆等） 5.可配合网络消防紧急话筒实现对应报警分区一键讲话功能； 6.网络接口：标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个； 7.输入/输出路数：8路输入，DC12V~24V,短路触点信号（0V）； | 台 | 1 |
| 8 | IP网络有源监听音箱 | 1.一路话筒输入，话筒具有强切功能； 2.可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵.网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制； 3.内置2*15W功放，可外接定阻式音箱1只（4~16欧，10W以内功率）； 4.网络接口：标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个； | 对 | 1 |
| 9 | 十六路电源智能融合器 | 1.整机最大容量：5kW，单路最大容量：3kW； 2.整机最大电流：30A；单路最大电流：15A； 3.功耗：＜60W； 4.保险丝：30A； 5.电源：AC220V/50Hz； | 台 | 1 |
| 10 | IP网络触摸寻呼对讲主控台 | 1.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制； 2.网络故障自我诊断，网络及服务状态显示； 3.7寸TFT真彩屏，图形化界面显示，全电容触摸屏操控； 4.网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲； 5.可一键进行全区.分区.单个寻呼讲话，外置鹅颈式话筒，内置扬声器（1W）可独立调节音量； 6.录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放； 7.具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持，使用极其方便简单， 9.自带SD卡，可以直接播放SD卡里的音乐节目，可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 10.线路输入输出口，可向网络传送本地音频信号； | 台 | 1 |
| 广播分控站1 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | CPU：Intel 酷睿i5主频2.5GHz ；内存容量：4GB DDR3；硬盘容量：500GB ；显示器：21寸；显卡：独立显卡，显卡芯片：NVIDIA GeForce G605 1GB；线网卡：1000Mbps以太网卡。 | 台 | 1 |
| 2 | 系统管理分控软件 | 1.具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能 2.具备终端与外设集中配置与监听功能； 3.具备频道歌曲配置管理功能； 4.具备服务器定时任务编辑管理功能 5.具备终端SD节目文件下载管理功能； 6.具备即时广播控制管理功能，可直接播放本地电脑歌曲； 7.具备频道广播控制管理功能； 8.具备文本文字转语音广播功能 9.具备寻呼广播功能； | 套 | 1 |
| 3 | IP网络触摸寻呼对讲主控台 | 1.自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制； 2.网络故障自我诊断，网络及服务状态显示； 3. 7寸TFT真彩屏，图形化界面显示，全电容触摸屏操控； 4.网络对讲的核心设备，可直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲； 5.可一键进行全区.分区.单个寻呼讲话，外置鹅颈式话筒，内置扬声器（1W）可独立调节音量； 6.录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行录音，录音文件存放在SD卡里，可以随时播放； 7.具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持，使用极其方便简单， 9.自带SD卡，可以直接播放SD卡里的音乐节目，可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 10.线路输入输出口，可向网络传送本地音频信号； | 台 | 1 |
| 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 草坪音箱 | 1.喇叭单元：6.5＂×1 1.5＂×1； 2.额定功率：25W； 3.输入电压：100V； 4.灵敏度（1m,1W)：98dB； 5.最大声压级(1m)：113dB； 6.频率响应：150~18000Hz； | 只 | 29 |
| 2 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 1 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 2 |
| 门诊楼1-1#左弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 113 |
| 2 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.强大的网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态，节能环保； 6.可选配24V输出模块，打开带强切音量控制器。 7.网络接口：标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个；支持协议： TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能；.音频格式：PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG；频道数：30路,可自设； | 台 | 5 |
| 门诊楼1-1#右弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 96 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 40 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 8 |
| 医技楼1-2#配电间3 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 61 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 24 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 5 |
| 4 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 3 |
| 医技楼1-2#弱电井2 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 125 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 17 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 2 |
| 4 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 3 |
| 5 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 2 |
| 医技楼1-2#弱电井1 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 99 |
| 2 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 5 |
| 住院楼1-2#左弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 243 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 21 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 9 |
| 4 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 10 |
| 住院楼1-2#右弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 237 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 33 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 19 |
| 办公楼2#弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 74 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 39 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 11 |
| 4 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 1 |
| 5 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 1 |
| 公寓楼3#弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 12 |
| 2 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 1 |
| 公寓楼4#弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1； 2.额定功率：5W； 3.最大功率：10W； 4.输入电压：100V； 5.灵敏度（1m,1W)：92dB； 6.最大声压级(1m)：99dB； 7.频率响应：130~15000Hz； | 只 | 14 |
| 2 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 1 |
| 医养综合楼5#一层弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸顶喇叭 | 1.喇叭单元：4.5＂×1， 2.额定功率：6W、最大功率：10W 3.输入电压：100V 4.灵敏度（1m,1W)：91dB、最大声压级(1m)：99dB 5.频率响应：80~16000Hz | 只 | 15 |
| 2 | IP网络功率放大器 | 1.一路线路输入，二路话筒输入，话筒1具有强切功能； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵.IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.LCD显示屏，自带高精度电子时钟，时间显示功能，且时钟可自动与服务器同步，确保定时任务的精确执行； 4.音频频道选择收听功能，用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听, 音频频道节目可来自服务器，也可来自音频矩阵或IP网络收音头和IP网络CD； 5.无信号时可自动转入待机状态； | 台 | 2 |
| 安装辅助材料 |  | 3.额定功率：6W |  |  |
| 1 | 42U标准机柜 | 600*600*2000 | 个 | 1 |
| 2 | 广播线 | 敷设广播线；规格:RVV2*2.5；敷设方式:管、暗槽内穿放广播线 | 米 | 5000 |
| 3 | 六类网络跳线 |  | 米 | 1500 |
| 4 | 辅材 | 连接跳线、线槽、排插、卡侬线等，跳线、水晶头、底盒等 | 批 | 1 |
| 2 | 数字时钟系统 |  |  |  |
| （1） | NTP时间服务器 | 1.同时支持GPS/北斗卫星双模授时，NTP同步精度≤5µs； 2.同时支持IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid，全面支持SNTP/NTP（V1-V4）对时协议； 3.显示卫星时间、卫星状态、锁定卫星颗数、经纬度、高度、各网卡IP、子网掩码、系统工作状态、版本号等； 4.支持6路千兆以太网口对外进行NTP授时，可同时为数十万台客户端、服务器、工作站提供时间服务； 5.提供防火墙保护，启用SYN-flood防御； 6.支持外接端口：TOD数据接口1路； 显示输出VGA1路；ALARM干接点报警3对； USB：1路，备份、恢复、升级功能；同时可扩展B吗、PTP、RS232/485接口 7. 支持Bonding功能，实现网卡冗余备份和负载均衡；支持iptables包过滤配置功能。 8.支持SNMP、web、Telnet、SSH远程配置管理；提供直观的NTP时间网络监控软件，可监控服务器卫星和同步信息，通过syslog、Email等方式发送异常事件信息。 | 台 | 1 |
| （2） | 时钟软件系统 | 1.显示实时链接，包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量，并以图表形式展示历史数据； 2.提供时间服务器和客户端时间监控，实时监测设备的卫星同步状态、偏差及客户端偏差和同步状态信息，监控告警信息可通过snmp、email、syslog等协议对接监控平台；支持不少于2000台时间服务监控和数万台客户端监控。 3.客户端软件支持手动/自动修改客户端计算机时间，可自由设置同步时间间隔，支持24个时区更改设置. | 台 | 1 |
| （3） | 双面数字子钟 | 1、时分秒、红色5英寸； 2、CDMA采用无卡CDMA模块，无需缴纳通讯费后续费用； 3、环境要求：－10℃～+65℃；MTBF：≥8万小时； 4、高亮度数码管；LED发光强度≥1000mcd; 5、同步走时精度：≤1ms； 6、显示屏夜间白天亮度自动调节。 7、专用红外遥控器开启关闭显示屏。 | 台 | 40 |
| （6） | 辅助材料 |  | 批 | 1 |
| 3 | 多媒体会议系统(含智能会议终端) |  |  |  |
| 机房平台部分 |  |  |  |  |
| （1） | 会控平台 | 提供视频会议管理功能，支持对每个终端的智能流控，支持多种会议发起模式，支持主席方任意收看和自动轮循收看，支持预设会议组，支持点到点高清视频电话，支持会议优先模式，支持动态呼入/删除参会方，支持会议退网自动呼入，支持号码保护功能，支持遥控器锁定功能，支持更多细节管理功能，支持≥256路高清视频会议控制，高清视频会议终端的号码的统一管控。 | 套 | 1 |
| （2） | MCU | 1、满足与福建省新冠病毒感染肺炎防治远程指导中心互联互通，支持任意一点通过授权升级为应急指挥主会场。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。 3、支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询，支持叠加会场名称、横幅、短消息，支持会议字幕广播等功能。 4、支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式，支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能。 5、支持≥256路1080P高清视频终端接入。 | 套 | 1 |
| 会议室（小型：50平米）（总共25间：办公楼6F-10F共5间、应急指挥会议室1间、门诊楼5F有2间、住院楼1-17F每层科室配置1个） |  |  |  |  |
| （1） | 科室协作大屏（86寸） | 1、集智能书写、投屏、办公应用为一体； 2、内置86寸4K超高清屏平板，触摸，标配书写笔； 3、CPU：单芯片4Core @1.5G，Flash：64GB，RAM：8GB； 4、内置麦克风，支持外接麦克风； 5、内置智能语音助手； 6、视频输入接口：2*HDMI，视频输出接口：1*HDMI，音频输入接口：1*3.5mm LINE IN，音频输出接口：3.5mm LINE OUT；其他接口：4*USB、1*COM口、1*以太网口； 7、支持蓝牙； | 台 | 17 |
| （2） | 一体化终端（86寸） | 1.显示屏尺寸不低于86英寸。分辨率3840*2160,显示比例16:9。 2.支持召开音视频会议，内置电子白板功能。 3.支持移动设备无线投屏功能。 4、内置摄像机支持≥800万像素。 5、内置麦克风 | 台 | 8 |
| 会议室（中型：80平米）（总共3间：医技楼1F有1间、医技楼5F有1间、办公楼10F有1间） |  |  |  |  |
| 4 | 会议一体机 |  |  |  |
| （1） | 高清终端 | 1、设备满足与福建省卫健委核心视频平台对接。 3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。 4、支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克； 5、接口4路高清视频输入或输出，2路音频输入，2个USB接口，1路串口I/O，1个百兆端口 6、支持电子白板功能，支持白板批注、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作。支持桌面共享、程序文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览 7、支持1080P30高清视频会议，支持辅流加入多画面、加入电视墙 8、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF分辨率的活动视频。 | 台 | 1 |
| （2） | 高清摄像机 | 1、 具有自动聚焦镜头， 12倍光学变焦， 1080P 50/60fps，支持HDMI或DVI-I数字高清视频输出接口 | 台 | 1 |
|  | 会议显示系统 |  |  |  |
| （1） | 135寸LED会议屏 | 1.屏幕显示尺寸≥135寸，点间距＜1.57mm, 屏幕尺寸≥3000*1800mm； 3.显示比例16:9，显示对比度：5000:1，分辨率输出≥1920*1080P60； 4.刷新率≥3840Hz，换帧频率≥60Hz； 5. 箱体厚度≤38.5mm，模组间隙≤0.1mm，平整度≤0.1mm，整屏无拼缝，无亮线，暗线； | 台 | 3 |
|  | 音响设备 |  |  |  |
| （1） | 壁挂阵列音箱（8x3寸） | 1、频率响应：180Hz-18KHz(±3dB),100Hz-20KHz(±10dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：99dB； 3、标称阻抗：4 Ohm； 4、额定功率：200W；音乐功率：400W；峰值功率：800W； 5、分频点：200Hz； 6、扬声器：8×3"Full Frequency(0.8"voice coil)； 7、声压级：124dB SPL,127dB SPL peak； | 只 | 6 |
| （2） | 6寸吸顶扬声器 | 频率响应: 50Hz~20kHz ，灵敏度: >90dB ，额定功率: 60W峰值: 200W | 只 | 12 |
| （3） | 四通道数字功放（4×300W） | 1.1U 2.功率：4×500W（4Ω），4×300W（8Ω）； 3.输入灵敏度：0.9-1.1v（0 + / - 1dbv）； 4.输入阻抗：20kΩ平衡式，10KΩ非平衡式； 5.频率响应：20Hz-20KHz（0——﹣1dB）； 6.电压增益：34dB±0.5dB； | 台 | 3 |
| （4） | 数字音频处理器 | 1.处理器：ADI SHARC 21489 2.采样率/量化位数：48K/24bit 3.40bit DSP浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量:16 x 16 | 台 | 3 |
|  | 无线麦克风系统 |  |  |  |
| （1） | WIFI无线网络DSP会议处理器 | 1.无线单元/有线单元最大支持8个话筒同时开启。 2.同时支持有线会议和无线会议，有线话筒支持5200支，无线话筒最多支持500支 3.高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 | 台 | 3 |
| （2） | 5G WIFI加密无线接入点 | 1.与主机直接连接，或者连接交换机连接实现多个会议AP漫游 2.覆盖范围半径25m | 台 | 3 |
| （3） | 5GWIFI无线数字会议单元（主席） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 3 |
| （4） | 5GWIFI无线数字会议单元（代表） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 36 |
| （5） | 旋钮式双音头方柱麦克风 | 1.指向性话筒 2.俯仰角度可调 3.支持上下左右摆动麦克风 | 个 | 39 |
| （6） | 无线会议单元专用电池 | 4900mA锂电； | 个 | 39 |
| （7） | 单元电池充电器 | 1.每个充电箱可同时为8个电池同时充电 2.充电箱之前可级联 | 台 | 6 |
| （8） | 安装调试费用 |  | 项 | 3 |
|  | 无纸化会议系统 |  |  |  |
| （1） | 无纸化服务主机及会议管理服务器软件 | 无纸化后台软件，与客户端软件对接，实现： 会前： 1. 会议管理：创建会议并设置会议主题、会议时间、会议地点、与会人员等会议信息。可根据会议情况设置主持人、秘书。支持同时预约多个会议。 3. 模拟排位：对与会成员进行模拟排位。 4. 会议预设：可上传会议资料、创建投票信息等，支持查看权限控制 。 会中： 1.会议签到：主持人或秘书发起签到，支持一键签到。 2.座位信息：可以与会议助手软件对接，显示座位信息。 3.会议议程：显示本次会议的议程。 4.会议资料：支持导入doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/mp4文件的会议资料，参会人只可看到当前会议的文件。 5.临时文件：通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 6.会议投票：会议投票可后台预约时发起，也可会中在无纸化具备管理员权限的终端发起投票。 7.电子白板：支持个人使用与一键投屏到大屏显示。 10.会议批注：可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器。 12.流媒体：可以播放流媒体视频。 13.会议服务：终端可提交会议服务申请，服务台显示申请列表。 14.屏幕分享：将本机屏幕分享给其他与会人员以及大屏同步显示，客户端可退出同屏，异步浏览本地文件。主持/秘书位可强制所有客户端同步观看某终端的屏幕。 15.外部信号：支持1路外部信号接入。 会后： 1.会议信息查看：服务器端可查看历史会议信息。 2.会议信息导出：可以将会议信息及文件导出并保存至本地硬盘。 3.会议删除：会议结束后，将自动删除客户端会议资料。删除会议时，会清空服务器上本次会议相关资料。 硬件设备： 1、主板 :处理器 :Intel(R) Core(TM) i5-4460 3.20GHz；内存:DDR3/4G，内存支持:最大支持DDR3 16GB；硬盘:1TB ；机箱电源:工业级ATX500W电源。 2、显示屏：9寸液晶显示屏； 3、操作系统:Linux CentOS 7.4 4、接口:千兆网口、RS232、VGA、USB； 5、其他：附带抽拉式笔记本鼠标键盘； | 套 | 1 |
| （2） | 无纸化一体式升降器（双屏带话筒升降） | ￭屏幕尺寸：15.6英寸 ￭分辨率：1920*1080 ￭触摸点数：十点 ￭接口设置：VGA、HDMI双路输入，带切换功能 ￭控制方式：手动、遥控、485集控 ￭中控控制接口：RS485输入输出 背屏参数： ￭尺寸：10.1英寸 ￭分辨率：1024*768 ￭对比度：500:1 ￭支持与主屏同步异显，支持修改人名信息，编辑参会者单位、名字、职务信息，自定义更改字体、大小、颜色、背景颜色、背景图片 | 台 | 16 |
| （3） | 会议系统主机 | ￭标准挂载单元数量：单路可连接30个，最多系统可挂载90个会议单元，且最远线路长度可高达100米 ￭ 可设置同时打开主席和副主席以内的任意1至6个话筒； ￭具有RS-232接口，可连接电脑配合软件 可以灵活支持自动讨论会议模式、视频跟踪会议模式 ￭配有三进一出视频矩阵，可直接控制最多三个摄像球，完成视频会议功能 ￭频率响应:20--25000Hz（+-3dB） ￭信噪比:>80dB(A) ￭动态范围:>90dB ￭总谐波失真:80-20000Hz（3dB）小于0.1%AT1KHz ￭通道串音:>80dB ￭显示:128*64LCD LCD | 台 | 1 |
| （4） | 会议系统主席单元（嵌入式） | ￭“手拉手”连接。 ￭主席单元具备会议控制功能，可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元。 ￭电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯，有效拾音距离≥30cm。 ￭支持自动摄像跟踪功能。 | 只 | 1 |
| （5） | 会议系统代表单元（嵌入式） | ￭“手拉手”连接。 ￭代表单元受主席单元控制，申请模式下可向主席单元申请发言。 ￭电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯，有效拾音距离≥30cm。 ￭支持自动摄像跟踪功能。 | 只 | 16 |
| （6） | 会议系统连接线 | 20米会议系统延长线 | 条 | 1 |
| （7） | 无纸化会议终端客户端软件 | 1.会议签到：主持人或秘书发起签到，支持一键签到，与会人可查看人员签到一览表 2.会议议程：显示本次会议的议程。 3.会议资料：与会人员可查阅导入的文本，视频，音频等会议资料，参会人只可看到当前会议的文件。 4.临时文件：通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 5.会议投票：主持位可管理投票，各终端可参与投票并查看实时结果； 6.电子白板：支持个人使用与一键投屏到大屏显示。 也可作为临时会议笔记，会议结束后笔记保存上传至服务器； 7.会议批注：可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器。 8.流媒体：可以播放流媒体视频。 9.会议服务：终端可提交会议服务申请，服务台显示申请列表。 10.屏幕分享：将本机屏幕分享给其他与会人员以及大屏同步显示，客户端可退出同屏，异步浏览本地文件。主持/秘书位可强制所有客户端同步观看某终端的屏幕。 | 套 | 16 |
| （8） | 无纸化会议终端 | 1、可设置人名，区分不同人员名牌，并上传签到信息至无纸化系统； 2、通过HDMI输出显示至屏幕，HDMI分辨率可调； 3、硬件：64位四核,CPU1.8GHz；内存4G，闪存16G，安卓系统； 4、具备3.5mm音视接口，支持Wifi连接和有线连接，具备USB接口； 5、具有双输出，支持双屏异显，可显示无纸化画面及人名； | 台 | 16 |
| （9） | 高清编码器 | 1、支持1路HDMI输入、1路3.5立体声输入 2、最高支持1920*1080@60HZ全高清视觉无损视频信号 3、编码格式支持H.265/H.264/AVC Baseline/Main 4、编码帧率1-60P可调 5、支持反交错、画质增强、噪点控制、锐度增强 6、支持HTTP、RTSP、RTMP、HLS、FLV、UDP 协议 | 台 | 1 |
| （10） | 同屏传输器 | 1、主板卡处理速度：64位四核,CPU1.8GHz；内存4G，闪存16G，安卓系统6.0； 2、内置1路HDMI进，1路HDMI输出；1路音频LINE IN，1路音频LINE OUT; 3. 实现把外部接入信号同步到所有无纸化终端上 4. 与中控及信号接驳系统对接，可实现一键投大屏功能 | 套 | 1 |
| （11） | 交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |
| 报告厅（1间：综合楼1F，500平米） |  |  |  |  |
| （1） | 高清终端 | 1、设备满足与福建省卫健委核心视频平台对接。 3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。 4、支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克； 5、接口4路高清视频输入或输出，2路音频输入，2个USB接口，1路串口I/O，1个百兆端口 6、支持电子白板功能，支持白板批注、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作。支持桌面共享、程序文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览 7、支持1080P30高清视频会议，支持辅流加入多画面、加入电视墙 8、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF分辨率的活动视频。 | 台 | 1 |
| （2） | 高清摄像机 | 1、 具有自动聚焦镜头， 12倍光学变焦， 1080P 50/60fps，支持HDMI或DVI-I数字高清视频输出接口 | 台 | 2 |
|  | 报告厅中心大屏（14mX6.2m） |  |  |  |
| （1） | 液晶显示屏 | 1.箱体尺寸：600*337.5*25mm 2.亮度 ≥600 nits，点间距：P1.56 3.灰度等级 65536 level 4.颜色数 281 千亿 5.对比度 5000：1 6.刷新频率 ≥3840 Hz 7.驱动方式 1/32 扫 8.视角（水平/垂直） 160°/160° 9.防护等级（正面/背面） IP31 10.功率（最大/平均） 600/270 W/m2 11.输入交流电压 110 V -240 V 12.工作温度 -20℃～50℃ 13.工作湿度 10%RH～95%RH | ㎡ | 86.89 |
| （2） | 配套 | 1.单卡输出 RGBR’数据 16 组； 2. 单卡输出 RGB 数据 20 组； 3. 单卡输出串行数据 64 组； 4. 支持配置文件回读； 5. 支持程序复制； 6. 支持温度监控. 7. 支持网线通讯状态检测； 8. 支持供电电压检测； 9. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新； 10. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 11. 支持接收卡预存画面设置； | 张 | 432 |
| （3） | LED播放软件 | LED智能演播室可支持远程控制播放,并能根据要求自动生成数据,自动按时间设置播放编辑好的内容,能根据需要连接内网相关数据库、实时采集、实时生成，时间延迟不超过1秒 | 台 | 1 |
| （4） | 电脑 | CPU：Intel 酷睿i5主频2.5GHz ；内存容量：4GB DDR3；硬盘容量：500GB ；显示器：21寸；显卡：独立显卡，显卡芯片：NVIDIA GeForce G605 1GB；线网卡：1000Mbps以太网卡。 | 台 | 1 |
| （5） | 处理器 | 支持软件控制、硬件面板控制 支持无线调试及控制 支持10个模板保存，一键调取 直观的液晶面板，清晰的按键指示 支持3画面任意布局 支持选配投屏子卡，实现无线投屏和U盘播放 | 台 | 1 |
| （6） | 线材 | 排线，网线线，5V电源线，电源的电源线 | 批 | 1 |
| （7） | 集中供电管理系统 | 1.上电保护:过零点通断。 2.警报:蜂鸣报警。 3.数据采集:单台支持5路模拟数据处理、支持3路数字数据处理。 4.数据存储:云端存储。 5.时钟:网络矫时。 6.定时:200路网络定时组，定时可以设置一次性定时，每星期定时，每月每日任务定时。 7.现场状态反馈:支持实时多方位画面反馈。 8.设备管理及联动:用户可以根据需要进行设备分组管理，根据使用的需要对设备进行场景设置，设备与设备之间可以进行联动设置。 9.设备权限管理:支持一主多从控制，主控制端可以分配控制权限，也可以随时收回控制权限，通过二维码、 邮箱、 手机快速授权。 10.记录查询:每个设备采集端可以查7天的详细历史记录，一个月的历史统计记录，每个传感器以历史曲线的方式汇总数据。 11.数据汇总:可以通过EXCEL表格导出智能分析后的数据汇总。 12.温度反馈及处理:温度反馈，系统可以根据反馈的温度与用户设定的区间值进行数据处理，执行相应动作。 13.湿度反馈及处理:湿度反馈，系统可以根据反馈的湿度与用户设定的区间值进行数据出处理，执行相应动作。 14.开关动作反馈:广域网移动开关状态实时反馈功能，上电记忆状态。 15.设备组态编辑:在移动端，按键功能、按钮名 称可以自定义编辑，每个数据采集器可以自定义编辑进行区间智能控制。 | 个 | 1 |
| （8） | 钢结构及包边修饰 | LED显示屏框架主体采用优质钢材:角铁、方管、LED专用型材、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的钢结构安装。 | 套 | 1 |
| （9） | 其他 | 打包费、木箱包装费运费、保费 | 次 | 1 |
|  | 报告厅麦克风音响系统 |  |  |  |
| （1） | 数字音频处理器 | 1.输入：12路AEC话筒/线路电平输入； 2.输出：8路话筒/线路电平输出； 3.支持Dante网络级联，内置有PSTN及VOIP通讯接口，32 x 32 路数字音频网络通道； 4.可管理性：千兆以太网接口及RS-232接口； 5.外部控制：4-pin GPIO接口； 6.内置8路可配置的USB音频输入/输出通道； 7.功能：反馈抑制、回声消除、均衡、压限、分频、滤波、矩阵，延时、电平控制器、电平表、讯号产生器等； | 台 | 2 |
| （2） | 数字调音台 | 1.数字调音台，25个电动推子； 2.32 个Mic/line 输入； 3.4个DCA编组，4个亚音编组； 4.4个立体声效果处理器； 5.16个模拟输出； | 台 | 1 |
| （3） | 左右主扩扬声器 | 1、驱动单元：低音 1 x 15 " (381mm)，高音 1 x 1 "(25.4mm)； 2、频响范围：60 Hz至18 kHz； 3、指向角度：90°Hx60°V； 4、灵敏度：98dB； 5、最大声压级：127 dB 6、功率/阻抗：200W持续，500W节目，8欧姆； | 只 | 2 |
| （4） | 中置扬声器 | 1.驱动单元：低音 1 x 15 " (381mm)，高音 1 x 1 "(25.4mm)； 2.频响范围：60 Hz至18 kHz； 3.指向角度：90°Hx60°V； 4.灵敏度：98dB； 5.最大声压级：127 dB 6.功率/阻抗：200W持续，500W节目，8欧姆； | 只 | 1 |
| （5） | 拉声像扬声器 | 1.驱动单元：低音 1 x 15 " (381mm)，高音 1 x 1 "(25.4mm)； 2.频响范围：60 Hz至18 kHz； 3.指向角度：90°Hx60°V； 4.灵敏度：98dB； 5.最大声压级：127 dB 6.功率/阻抗：200W持续，500W节目，8欧姆； | 只 | 2 |
| （6） | 辅助扬声器 | 1.驱动单元： 1 x 8 " (203.2mm)反射式低音； 2.高音 1 x 1 "(25.4mm)可旋转号角； 3.频率响应范围：70 Hz至18 kHz； 4.指向角度：90°Hx70°V； 5.灵敏度：92dB； 6.最大声压级：120 dB； 7.功率/阻抗：150W持续，375W节目，8欧姆； | 只 | 8 |
| （7） | 流动返送扬声器 | 1.驱动单元：1 x10"低频单元，1 x1.25"高音单元； 2.频响范围：90Hz-16kHz； 3.工作范围：70Hz-18kHz； 4.指向角度：100°Hx100°V； 5.灵敏度：99dB； 6.最大声压级：129 dB； 7.功率/阻抗：200W RMS/500W PGM 8欧姆； | 只 | 2 |
| （8） | 超低扬声器 | 1.驱动单元：低音 2 x 15 " (381mm)； 2.频率响应范围：37 Hz至2KHz； 3.指向角度：360°Hx180°V； 4.灵敏度：97dB； 5.最大声压级：129 dB； 6.功率：400W持续，1000W节目，4欧姆； | 只 | 2 |
| （9） | 左右主扩扬声器功放 | 1.内置全功能DSP处理模块，可调整后级扬声器系统的增益、延时、均衡、分频、限幅等参数； 2.支持2欧姆下工作； 3.前面板 LCD 显示屏，可调整音量，调用预设，显示错误警告等信息； 4.输出功率：2x 1400W @ 4 Ohm；2x 1600w @ 2 Ohm； 2x 840w @ 8 Ohm； 8Ω桥接功率：1x 2800W； | 台 | 1 |
| （10） | 中置扬声器功放 | 1.内置全功能DSP处理模块，可调整后级扬声器系统的增益、延时、均衡、分频、限幅等参数； 2.支持2欧姆下工作； 3.前面板 LCD 显示屏，可调整音量，调用预设，显示错误警告等信息； 4.输出功率：2x 1400W @ 4 Ohm；2x 1600w @ 2 Ohm； 2x 840w @ 8 Ohm； 8Ω桥接功率：1x 2800W； | 台 | 1 |
| （11） | 拉声像扬声器功放 | 1.内置全功能DSP处理模块，可调整后级扬声器系统的增益、延时、均衡、分频、限幅等参数； 2.支持2欧姆下工作； 3.前面板 LCD 显示屏，可调整音量，调用预设，显示错误警告等信息； 4.输出功率：2x 1400W @ 4 Ohm；2x 1600w @ 2 Ohm； 2x 840w @ 8 Ohm； 8Ω桥接功率：1x 2800W； | 台 | 1 |
| （12） | 辅助扬声器功放 | 1.内置全功能DSP处理模块，可调整后级扬声器系统的增益、延时、均衡、分频、限幅等参数； 2.支持2欧姆下工作； 3.前面板 LCD 显示屏，可调整音量，调用预设，显示错误警告等信息； 4.输出功率：2x 1400W @ 4 Ohm；2x 1600w @ 2 Ohm； 2x 840w @ 8 Ohm； 8Ω桥接功率：1x 2800W； | 台 | 4 |
| （13） | 返送扬声器功放 | 1.内置全功能DSP处理模块，可调整后级扬声器系统的增益、延时、均衡、分频、限幅等参数； 2.支持2欧姆下工作； 3.前面板 LCD 显示屏，可调整音量，调用预设，显示错误警告等信息； 4.输出功率：2x 1400W @ 4 Ohm；2x 1600w @ 2 Ohm； 2x 840w @ 8 Ohm； 8Ω桥接功率：1x 2800W； | 台 | 1 |
| （14） | 超低音箱功放 | 1.内置全功能DSP处理模块，可调整后级扬声器系统的增益、延时、均衡、分频、限幅等参数； 2.支持2欧姆下工作； 3.前面板 LCD 显示屏，可调整音量，调用预设，显示错误警告等信息； 4.输出功率：2x 1400W @ 4 Ohm；2x 1600w @ 2 Ohm； 2x 840w @ 8 Ohm； 8Ω桥接功率：1x 2800W； | 台 | 1 |
| （15） | 监听音箱 | 1.8寸有源监听音箱 2.频响范围：(-10dB) 39Hz-24KHz； 3.额定功率：2 x 55W； | 对 | 1 |
| （16） | 双通道无线手持麦克风 | 含无线话筒主机*1，主机供电电源*1，手持麦克风*2； | 套 | 2 |
| （17） | 双通道无线领夹麦克风 | 含无线话筒主机*1，主机供电电源*1，领夹麦克风*2； | 套 | 2 |
| （18） | 天线分配器 | 1、双路1分4天线分配系统。适用于470-960UHF高宽频带的无线系统工作，每台支持4台无线系列天线分配应用。 2、天线输入插座可直接配置使用指向性天线； 3、频率范围： 470 MHz --960MHz 4、总增益： 0dB，±1dB 5、输入/出阻抗： 50欧姆 6、天线供电： +8V DC/150mA 中央点为正极 7、直流输出： 12V DC/1A(MAX)*4组 中央点为正极 8、电源： 100--240V AC，50/60Hz 45W | 台 | 1 |
| （19） | 高增益指向天线 | 1、具有低噪声信号放大功能，提供信号增强作用，与天线分配系统配合使用； 3、使用任意50欧姆低损耗的同轴电缆将天线连接到接收机或天线分配系统上； 4、可用于具有天线供电功能的接收机与天线分配系统； 5、频率范围： 470--960MHz 6、天线增益： 6dBi，放大器增益： 15dB 7、三阶交调截取点 28dBm 8、连接器端口： BNC母头 | 对 | 1 |
| （20） | WIFI无线网络DSP会议处理器 | 1.无线单元/有线单元最大支持8个话筒同时开启。 2.同时支持有线会议和无线会议，有线话筒支持5200支，无线话筒最多支持500支 3.高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 | 台 | 1 |
| （21） | 5G WIFI加密无线接入点 | 1.与主机直接连接，或者连接交换机连接实现多个会议AP漫游 2.覆盖范围半径25m | 台 | 1 |
| （22） | 5GWIFI无线数字会议单元（主席） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 1 |
| （23） | 5GWIFI无线数字会议单元（代表） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 25 |
| （24） | 旋钮式双音头方柱麦克风 | 1.指向性话筒 2.俯仰角度可调 3.支持上下左右摆动麦克风 | 个 | 26 |
| （25） | 无线会议单元专用电池 | 4900mA锂电； | 个 | 26 |
| （26） | 单元电池充电器 | 1.每个充电箱可同时为8个电池同时充电 2. 充电箱之前可级联 | 台 | 3 |
| （27） | 安装调试费用 |  | 项 | 1 |
| 学术研讨厅（2间：综合楼1F有2间，120平米） |  |  |  |  |
|  | 会议一体机 |  |  |  |
| （1） | 高清终端 | 1、设备满足与福建省卫健委核心视频平台对接。 3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。 4、支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克； 5、接口4路高清视频输入或输出，2路音频输入，2个USB接口，1路串口I/O，1个百兆端口 6、支持电子白板功能，支持白板批注、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作。支持桌面共享、程序文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览 7、支持1080P30高清视频会议，支持辅流加入多画面、加入电视墙 8、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF分辨率的活动视频。 | 台 | 2 |
| （2） | 高清摄像机 | 1、 具有自动聚焦镜头， 12倍光学变焦， 1080P 50/60fps，支持HDMI或DVI-I数字高清视频输出接口 | 台 | 2 |
|  | 显示系统1（液晶拼接大屏（3.96mX3.3m）） |  |  |  |
| （1） | 液晶显示屏 | 1.箱体尺寸：600*337.5*25mm 2.亮度 ≥600 nits，点间距：P1.56 3.灰度等级 65536 level 4.颜色数 281 千亿 5.对比度 5000：1 6.刷新频率 ≥3840 Hz 7.驱动方式 1/32 扫 8.视角（水平/垂直） 160°/160° 9.防护等级（正面/背面） IP31 10.功率（最大/平均） 600/270 W/m2 11.输入交流电压 110 V -240 V 12.工作温度 -20℃～50℃ 13.工作湿度 10%RH～95%RH | ㎡ | 13.18 |
| （2） | 配套 | 1.单卡输出 RGBR’数据 16 组； 2. 单卡输出 RGB 数据 20 组； 3. 单卡输出串行数据 64 组； 4. 支持配置文件回读； 5. 支持程序复制； 6. 支持温度监控. 7. 支持网线通讯状态检测； 8. 支持供电电压检测； 9. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新； 10. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 11. 支持接收卡预存画面设置； | 张 | 70 |
| （3） | LED播放软件 | LED智能演播室可支持远程控制播放,并能根据要求自动生成数据,自动按时间设置播放编辑好的内容,能根据需要连接内网相关数据库、实时采集、实时生成，时间延迟不超过1秒 | 台 | 1 |
| （4） | 电脑 | CPU：Intel 酷睿i5 4460T 主频2.5GHz ；内存容量：4GB DDR3；硬盘容量：500GB ；显示器：21寸；显卡：独立显卡，显卡芯片：NVIDIA GeForce G605 1GB；线网卡：1000Mbps以太网卡。 | 台 | 1 |
| （5） | 处理器 | 支持软件控制、硬件面板控制 支持无线调试及控制 支持10个模板保存，一键调取 直观的液晶面板，清晰的按键指示 支持3画面任意布局 支持选配投屏子卡，实现无线投屏和U盘播放 | 台 | 1 |
| （6） | 线材 | 排线，网线线，5V电源线，电源的电源线 | 批 | 1 |
| （7） | 集中供电管理系统 | 1.上电保护:过零点通断。 2.警报:蜂鸣报警。 3.数据采集:单台支持5路模拟数据处理、支持3路数字数据处理。 4.数据存储:云端存储。 5.时钟:网络矫时。 6.定时:200路网络定时组，定时可以设置一次性定时，每星期定时，每月每日任务定时。 7.现场状态反馈:支持实时多方位画面反馈。 8.设备管理及联动:用户可以根据需要进行设备分组管理，根据使用的需要对设备进行场景设置，设备与设备之间可以进行联动设置。 9.设备权限管理:支持一主多从控制，主控制端可以分配控制权限，也可以随时收回控制权限，通过二维码、 邮箱、 手机快速授权。 10.记录查询:每个设备采集端可以查7天的详细历史记录，一个月的历史统计记录，每个传感器以历史曲线的方式汇总数据。 11.数据汇总:可以通过EXCEL表格导出智能分析后的数据汇总。 12.温度反馈及处理:温度反馈，系统可以根据反馈的温度与用户设定的区间值进行数据处理，执行相应动作。 13.湿度反馈及处理:湿度反馈，系统可以根据反馈的湿度与用户设定的区间值进行数据出处理，执行相应动作。 14.开关动作反馈:广域网移动开关状态实时反馈功能，上电记忆状态。 15.设备组态编辑:在移动端，按键功能、按钮名 称可以自定义编辑，每个数据采集器可以自定义编辑进行区间智能控制。 | 个 | 1 |
| （8） | 钢结构及包边修饰 | LED显示屏框架主体采用优质钢材:角铁、方管、LED专用型材、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的钢结构安装。 | 套 | 1 |
| （9） | 其他 | 打包费、木箱包装费运费、保费 | 次 | 1 |
|  | 显示系统2（液晶拼接大屏（3.96mX3.3m）） |  |  |  |
| （1） | 液晶显示屏 | 1.箱体尺寸：600*337.5*25mm 2.亮度 ≥600 nits，点间距：P1.56 3.灰度等级 65536 level 4.颜色数 281 千亿 5.对比度 5000：1 6.刷新频率 ≥3840 Hz 7.驱动方式 1/32 扫 8.视角（水平/垂直） 160°/160° 9.防护等级（正面/背面） IP31 10.功率（最大/平均） 600/270 W/m2 11.输入交流电压 110 V -240 V 12.工作温度 -20℃～50℃ 13.工作湿度 10%RH～95%RH | ㎡ | 13.18 |
| （2） | 配套 | 1.单卡输出 RGBR’数据 16 组； 2. 单卡输出 RGB 数据 20 组； 3. 单卡输出串行数据 64 组； 4. 支持配置文件回读； 5. 支持程序复制； 6. 支持温度监控. 7. 支持网线通讯状态检测； 8. 支持供电电压检测； 9. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新； 10. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 11. 支持接收卡预存画面设置； | 张 | 70 |
| （3） | LED播放软件 | LED智能演播室可支持远程控制播放,并能根据要求自动生成数据,自动按时间设置播放编辑好的内容,能根据需要连接内网相关数据库、实时采集、实时生成，时间延迟不超过1秒 | 台 | 1 |
| （4） | 电脑 | CPU：Intel 酷睿i5 4460T 主频2.5GHz ；内存容量：4GB DDR3；硬盘容量：500GB ；显示器：21寸；显卡：独立显卡，显卡芯片：NVIDIA GeForce G605 1GB；线网卡：1000Mbps以太网卡。 | 台 | 1 |
| （5） | 处理器 | 支持软件控制、硬件面板控制 支持无线调试及控制 支持10个模板保存，一键调取 直观的液晶面板，清晰的按键指示 支持3画面任意布局 支持选配投屏子卡，实现无线投屏和U盘播放 | 台 | 1 |
| （6） | 线材 | 排线，网线线，5V电源线，电源的电源线 | 批 | 1 |
| （7） | 集中供电管理系统 | 1.上电保护:过零点通断。 2.警报:蜂鸣报警。 3.数据采集:单台支持5路模拟数据处理、支持3路数字数据处理。 4.数据存储:云端存储。 5.时钟:网络矫时。 6.定时:200路网络定时组，定时可以设置一次性定时，每星期定时，每月每日任务定时。 7.现场状态反馈:支持实时多方位画面反馈。 8.设备管理及联动:用户可以根据需要进行设备分组管理，根据使用的需要对设备进行场景设置，设备与设备之间可以进行联动设置。 9.设备权限管理:支持一主多从控制，主控制端可以分配控制权限，也可以随时收回控制权限，通过二维码、 邮箱、 手机快速授权。 10.记录查询:每个设备采集端可以查7天的详细历史记录，一个月的历史统计记录，每个传感器以历史曲线的方式汇总数据。 11.数据汇总:可以通过EXCEL表格导出智能分析后的数据汇总。 12.温度反馈及处理:温度反馈，系统可以根据反馈的温度与用户设定的区间值进行数据处理，执行相应动作。 13.湿度反馈及处理:湿度反馈，系统可以根据反馈的湿度与用户设定的区间值进行数据出处理，执行相应动作。 14.开关动作反馈:广域网移动开关状态实时反馈功能，上电记忆状态。 15.设备组态编辑:在移动端，按键功能、按钮名 称可以自定义编辑，每个数据采集器可以自定义编辑进行区间智能控制。 | 个 | 1 |
| （8） | 钢结构及包边修饰 | LED显示屏框架主体采用优质钢材:角铁、方管、LED专用型材、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的钢结构安装。 | 套 | 1 |
| （9） | 其他 | 打包费、木箱包装费运费、保费 | 次 | 1 |
|  | 学术研讨厅麦克风音响系统 |  |  |  |
| （1） | 壁挂阵列音箱（8x3寸） | 1、频率响应：180Hz-18KHz(±3dB),100Hz-20KHz(±10dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：99dB； 3、标称阻抗：4 Ohm； 4、额定功率：200W；音乐功率：400W；峰值功率：800W； 5、分频点：200Hz； 6、扬声器：8×3"Full Frequency(0.8"voice coil)； 7、声压级：124dB SPL,127dB SPL peak； | 只 | 4 |
| （2） | 6寸吸顶扬声器 | 1、二路吸顶式天花扬声器 2、频率响应: 50Hz~20kHz ，灵敏度: >90dB ，额定功率: 60W峰值: 200W | 只 | 20 |
| （3） | 四通道数字功放（4×300W） | 1.四通道数字功放，1U 2.功率：4×500W（4Ω），4×300W（8Ω）； 3.输入灵敏度：0.9-1.1v（0 + / - 1dbv）； 4.输入阻抗：20kΩ平衡式，10KΩ非平衡式； 5.频率响应：20Hz-20KHz（0——﹣1dB）； 6.电压增益：34dB±0.5dB； | 台 | 4 |
| （4） | 数字音频处理器 | 1.处理器：ADI SHARC 21489 2.采样率/量化位数：48K/24bit 3.40bit DSP浮点运算引擎 4.模拟输入、输出通道数量:16 x 16 | 台 | 2 |
| （5） | 双通道无线手持麦克风 | 含无线话筒主机*1，主机供电电源*1，手持麦克风*2； | 套 | 4 |
| （6） | 双通道无线领夹麦克风 | 含无线话筒主机*1，主机供电电源*1，领夹麦克风*2； | 套 | 2 |
| （7） | 天线分配器 | 1、双路1分4天线分配系统。适用于470-960UHF高宽频带的无线系统工作，每台支持4台无线系列天线分配应用。 2、天线输入插座可直接配置使用指向性天线； 3、频率范围： 470 MHz --960MHz 4、总增益： 0dB，±1dB 5、输入/出阻抗： 50欧姆 6、天线供电： +8V DC/150mA 中央点为正极 7、直流输出： 12V DC/1A(MAX)*4组 中央点为正极 8、电源： 100--240V AC，50/60Hz 45W | 台 | 2 |
| （8） | 高增益指向天线 | 1、具有低噪声信号放大功能，提供信号增强作用，与天线分配系统配合使用； 3、使用任意50欧姆低损耗的同轴电缆将天线连接到接收机或天线分配系统上； 4、可用于具有天线供电功能的接收机与天线分配系统； 5、频率范围： 470--960MHz 6、天线增益： 6dBi，放大器增益： 15dB 7、三阶交调截取点 28dBm 8、连接器端口： BNC母头 | 对 | 2 |
| （9） | WIFI无线网络DSP会议处理器 | 1.无线单元/有线单元最大支持8个话筒同时开启。 2.同时支持有线会议和无线会议，有线话筒支持5200支，无线话筒最多支持500支 3.高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 | 台 | 2 |
| （10） | 5G WIFI加密无线接入点 | 1.与主机直接连接，或者连接交换机连接实现多个会议AP漫游 2.覆盖范围半径25m | 台 | 2 |
| （11） | 5GWIFI无线数字会议单元（主席） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 2 |
| （12） | 5GWIFI无线数字会议单元（代表） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 50 |
| （13） | 旋钮式双音头方柱麦克风 | 1.指向性话筒 2.俯仰角度可调 3.支持上下左右摆动麦克风 | 个 | 52 |
| （14） | 无线会议单元专用电池 | 4900mA锂电； | 个 | 52 |
| （15） | 单元电池充电器 | 1.每个充电箱可同时为8个电池同时充电 2. 充电箱之前可级联 | 台 | 6 |
| （16） | 安装调试费用 |  | 项 | 2 |
|  | 移动软终端接入 |  |  |  |
| （1） | 软件终端 | 1、支持IETF SIP协议标准，支持4G/5G、Wi-Fi、有线网络等多种接入方式。 2、支持Windows、Android、macOS多种操作系统。 3、支持H.264BP、H.264 HP、H.264SVC等视频编解码。 4、支持BFCP双流协议，活动图像清晰度不低于1080P 5、支持共享桌面、共享程序、共享文档（PDF、图片、Word、Excel、PPT等）功能。 6、支持主席会控功能，实现删除/添加会场、呼叫/挂断会场、会场静音、广播多画面、广播会场、延长会议、结束会议等功能。 | 个 | 200 |
| （11） | 5GWIFI无线数字会议单元（主席） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 3 |
| （12） | 5GWIFI无线数字会议单元（代表） | 1. 拾音距离50CM无啸叫及临界啸叫尾音 2. 广视角高对比度128*64，采用OLED显示屏，音量大小，话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示,支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息清晰显示； 3. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4. 具有高保真扬声器，两路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； | 只 | 75 |
| （13） | 旋钮式双音头方柱麦克风 | 1.指向性话筒 2.俯仰角度可调 3.支持上下左右摆动麦克风 | 个 | 78 |
| （14） | 无线会议单元专用电池 | 4900mA锂电； | 个 | 78 |
| （15） | 单元电池充电器 | 1.每个充电箱可同时为8个电池同时充电 2. 充电箱之前可级联 | 台 | 9 |
| （16） | 安装调试费用 |  | 项 | 3 |
|  | 移动软终端接入 |  |  |  |
| （1） | 软件终端 | 1、支持IETF SIP协议标准，支持4G/5G、Wi-Fi、有线网络等多种接入方式。 2、支持Windows、Android、macOS多种操作系统。 3、支持H.264BP、H.264 HP、H.264SVC等视频编解码。 4、支持BFCP双流协议，活动图像清晰度不低于1080P 5、支持共享桌面、共享程序、共享文档（PDF、图片、Word、Excel、PPT等）功能。 6、支持主席会控功能，实现删除/添加会场、呼叫/挂断会场、会场静音、广播多画面、广播会场、延长会议、结束会议等功能。 | 个 | 200 |
| 5 | 入侵报警 |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| （1） | 枪式摄像机 | 1.传感器：1/2.8英寸CMOS； 2.镜头：2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选； 3.主码流(1920×1080@25fps)、辅码流(704×576@25fps)； 4.照度：0.002Lux(彩色模式)、0.00021Lux(黑白模式)、0Lux(补光灯开启)； 5.支持H.265、H.264、MJPEG编码；支持120dB宽动态、走廊模式、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、ROI，SVC、SMART H.264/H.265等功能； 6.支持区域入侵、拌线入侵、场景变更、音频异常侦测等智能分析功能；最大红外距离50米； 7.接口：10/100M以太网口、内置MIC；工作温度 -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE； 8.防护等级：IP67； | 台 | 32 |
| （2） | 微波/红外双鉴探测器 | 1.探测方式：红外 2.透镜类型：广角 3.探测距离及角度≥6m，360°无死角。 4.可探测速度：0.3~3m/s 5.安装方式：吸顶 6.安装高度：2.5~3.6m 7.工作电压 DC9~16V 8.工作电流 <=20mA 9.抗白光等级：6500Lux 10.支持双向数字温度补偿 | 个 | 24 |
| （3） | 紧急求助按钮 | 1.报警输出:常开/常闭 2.工作电压:≤DC250V 3.工作电流:≤300mA | 个 | 546 |
| （4） | 报警分控键盘 | 1.显示屏：LCD液晶显示屏 2.功耗：≤1.8W 3.工作环境：-10℃~55℃10%~90%RH 4.安装方式:明装，86盒安装 5.产品类别:LCD报警键盘 6.通信接口:RS485 7.布撤防设置:支持通过输入指令对防区、子系统进行布撤防 8.防区设置：支持通过输入指令进行防区配置 | 个 | 18 |
| （5） | 紧急求助报警柱 | 1.主处理器：嵌入式处理器 2.操作系统：嵌入式LINUX操作系统 3.镜头类型：200万CMOS高清摄像头 4.宽动态：支持 5.音频模式：全双工，双向对讲 6.音频码率：64Kbps 7.音效增强：支持回声抑制和数字降噪 8.报警输入：2路，开关量 9.报警输出：2路，干接点 10.网络接口：1个RJ45 | 个 | 12 |
| （6） | 紧急报警盒子 | 1.主处理器:嵌入式处理器 2.操作系统:嵌入式LINUX操作系统 3.按键类型:机械按键 4.接入标准:ONVIF 5.网络协议:SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP；FTP 6.摄像头:1/2.7" 2MP CMOS 高清 低照度 7.视场角:水平（H）：91°，垂直（V）：47°，对角（D）：111° 8.镜头焦距:3.4mm，镜头光圈:F2.8，宽动态:120dB 9.主码流：720p，辅码流：1080p | 个 | 12 |
| （7） | 八防区模块 | 1.供电方式:Mbus总线供电，无需外置电源/外接电源供电 2.工作环境:-10℃~＋55℃10%~90%RH 3.工作电流:2.72mA 4.产品类别:防区扩展 5.防雷能力:MBUS信号线共模±2kV，差模±1kV 6.地址编码:7位拨码开关设置地址，可用地址0~127。第8位拨码开关设置探测器的两态/四态检测方式 7.最大级联数:30 8.防区扩展:（报警输入扩展）八防区扩展，常开、常闭类型探测器可选 9.继电器输出扩展（报警输出扩展）:一路 10.通讯协议:Mbus，通信速率:9600bps，工作电压:DC12V | 块 | 82 |
| （8） | 报警主机 | 1.支持16路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256（16+240）路，支持常开、常闭类型探测器接入 2.支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 3.支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 4.支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电 5.支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 6.报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 7.支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘，支持接入报警打印机 8.支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 9.支持1路辅电（DC12V/1A）输出 | 台 | 7 |
| （9） | 遥控器 | 1.产品类别:无线遥控器 2.按键:设备自带4个功能按键：布防、撤防、消警、紧急求助 3.微波频率:10dBm 4.通信速率:100Kbps 5.通信距离:空旷地带100m | 台 | 7 |
| （10） | 报警键盘 | 1.显示屏：LCD液晶显示屏 2.功耗：≤1.8W 3.工作环境：-10℃~55℃10%~90%RH 4.安装方式:明装，86盒安装 5.产品类别:LCD报警键盘 6.通信接口:RS485 7.布撤防设置:支持通过输入指令对防区、子系统进行布撤防 8.防区设置：支持通过输入指令进行防区配置 | 台 | 7 |
| （11） | 蓄电池 | 1.密封反应效率:≥ 98% 2.工作温度范围宽:0～40℃ 3.自放电小:≤ 3%/月 4.额定容量（AH）:7.0 5.额定电压（V):12.0 | 台 | 7 |
|  | 中心控制设备 |  |  |  |
| （1） | 32路高清硬盘录像机 | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大8TB容量的硬盘，可配置成单盘，1个外置eSATA接口； 3. 视频接入： 不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥320Mbps，储存≥320Mbps，转发≥320Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 4.支持TCP/IP信息、端口设置，支PPPoe、DDNS、UPnP、Email、SNMP、组播、802.1x、GB28181协议，具有报警中心、主动注册服务功能。 5.网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网口； 视频接口：≥2个HDMI、≥2个VGA输出接口；音频接口：≥1路输入接口、≥2路输出接口； 报警接口：≥16路输入接口、≥6路输出接口； | 台 | 1 |
| （2） | 入侵报警工作站 | 1.主处理器:处理器嵌入式 2.操作系统:安卓系统7.1.2 3.操作界面:本地GUI操作 4.RAM:4GB；ROM:32GB 5.显示屏:10寸IPS高清显示屏；屏幕分辨率:1280*800 6.触摸屏:多点触摸电容屏 7.摄像头:前置800W，角度可调节，可遮挡 8.视频分辨率:1920×1080；视频解码能力:4路1080P或1路4K硬解；视频编码能力:1路1080P 9.音频压缩标准:G.722;G.729;G.711u;G.711a | 个 | 1 |
| （3） | 中文报警软件 |  | 套 | 1 |
| （4） | 打印机 | 1.通信接口:RS485 2.针打纸卷规格：纸宽57 ± 0.5mm | 台 | 1 |
| 6 | 电子巡更 |  |  |  |
| （1） | 单兵 | 1.主处理器：八核，主频1.8GHz 2.RAM：4GB ROM：64G 3.TF卡：1个，支持256GB扩展 4.像素：后置1600万像素前置800万像素 5.靶面尺寸：1/2.8英寸前置：1/4英寸 6.对焦方式：手动对焦及自动对焦 7.LED闪光灯：1个 8.屏幕尺寸：TFT类型，5.7英寸，FHD+屏幕分辨率：2160*1080屏幕亮度：400cd/m² 9.触屏类型：高灵敏度真5点电容触控戴手套/表面有水可操作 | 个 | 4 |
| （2） | 单兵配件 |  | 个 | 4 |
| （3） | 单兵电池 | 电池类型：锂离子蓄电池，容量：4600mAh电压：3.7V-4.2V尺寸：80.5mmx49.5mmx10.75mm带电量计I2C接口-置入型 | 个 | 4 |
| （4） | 外置摄像机 | 1. 传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2. 最大分辨率≥1920x1080； 3. 最低照度彩色：≤0.01lx，黑白：≤0.001Luxlx；、 4. 主码流≥1920×1080@25fps;辅码流≥704×576@25fps; 5. 信噪比≥56dB；宽动态≥120dB； 8. 具有≥1个10M/100M自适应RJ45网络接口，≥1个内置MIC； 9. 摄像机能够在-10~55摄氏度，湿度≤95%环境下稳定工作； 10. 防护等级支持≥IP54 | 个 | 4 |
| （5） | 巡更点 | 1.主处理器：嵌入式处理器 2.网络协议：IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P 3.显示屏:7英寸LCD屏 4.屏幕类型:电容触摸屏 5.屏幕分辩率:1024×600 6.摄像头:1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 7.宽动态:120dB 8.光照补偿:自动白光补光，自动红外补光 9.RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口 | 台 | 31 |
| （6） | 门禁电源 |  | 台 | 31 |
| （7） | 巡更管理软件 |  | 套 | 1 |
| （8） | 管理电脑 | 与综合安防工作站共用 | 台 | 1 |
| 7 | 门禁及电梯控制系统 |  |  |  |
| 7.1 | 门禁控制系统 |  |  |  |
|  | 前端设备 |  |  |  |
| （1） | 人脸门禁一体机 | 1. 嵌入式Linux系统，7英寸IPS触摸显示屏。 2. 采用200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 3. 设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作； 4. 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量50000条。 5. 设备支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC卡，身份证物理卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。 6. 人脸识别距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别看，人脸识别距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 7. 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能，通过呼叫用户预存手机号码，实现电话对讲并远程开门，支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 | 台 | 388 |
| （2） | 门禁电源 | 1.输出电压：12VDC； 2.输出电流：≥4.17A； | 台 | 388 |
| （3） | 读卡器(卡+密码) | 1. 32位高速处理器。 2. 同时支持RS485和韦根协议。 3. 内置CPU卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取CPU卡序列号和CPU卡内容。 4. 带有触摸按键。 5. 支持防拆报警功能。 6. 支持在线升级。 7. 防水等级IP64。 8. 工作电压DC12V，功耗≤2W。 9. 安装方式：120盒、86盒安装。 | 台 | 368 |
| （4） | 单门磁力锁（含磁力锁LZ支架） | 1、最大直线拉力≥280KG 2、可自行设定12VDC或24VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 189 |
| （5） | LZ支架 | L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装 Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构 适用门型：内开式木门、金属门 | 个 | 189 |
| （6） | 双门磁力锁（含磁力锁LZ支架） | 1、最大直线拉力≥280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 560 |
| （7） | LZ支架 | L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装 Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构 适用门型：内开式木门、金属门 | 个 | 1120 |
| （8） | 闭门器 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 | 套 | 1309 |
| （9） | 出门按钮 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 个 | 736 |
| （10） | 访客自助产品 | 1. 设备硬件配置：四核2.0GHzCPU、64G固态硬盘，DDR34GB内存，Win7系统 2. 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率。 3. 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 4. 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 5. 设备支持访客黑名单管理功能。 6. 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 7. 设备具有双网口设计。 8. 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 | 个 | 2 |
|  | 控制设备 |  |  |  |
| （1） | 双门门禁控制器 | 1.需支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口 2.需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 3.需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 4.可存储≥10万笔合法卡，≥30万笔刷卡记录 5.需同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能 6.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 7.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 | 台 | 69 |
| （2） | 四门门禁控制器 | 1.需支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口 2.需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 3.需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 4.可存储≥10万笔合法卡，≥30万笔刷卡记录 5.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 6.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 7.工作电压：DC 12V，功耗：≤4W（不带负载） | 台 | 72 |
| （3） | 电源控制箱 | 12V 5A/10A.尺寸定制 | 台 | 141 |
|  | 中心管理控制（安防控制中心） |  |  |  |
| （1） | 卡（不含印刷） | 高智能非接触CPU卡，符合ISO14443TypeA标准。 容量为8K。 工作频率为13.56MHz。 | 张 | 300 |
|  | 中心存储（信息网络及数据中心机房） |  |  |  |
| （1） | 中心管理服务器 | 1. 2U双路标准机架式服务器 2. CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 3. 内存：≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口 8. 不少于以下其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9. 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| （2） | 门禁管理软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 一、提供门禁权限管理应用 二、提供门禁事件管理应用 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 四、提供人员出入记录实时展示应用 五、提供多重认证应用 六、提供多门互锁应用 七、提供反潜回应用 | 套 | 1 |
|  | 主入口健康码核验通道（大门口6组，门诊楼2个4组，地下车库至门诊楼4组，医技楼2组，后勤综合楼2组） |  |  |  |
| （1） | 测温组件 | 1. 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 2. 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 3. 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 4. 设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 5. 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 6. 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 7. 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 | 台 | 22 |
| （2） | 身份证模块 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； | 台 | 22 |
| （3） | 二维码识别器 | 含二维码阅读器、固定支架、转接线等 | 台 | 22 |
| （4） | 摆闸通道（左边道） | 1. 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤200mm，高≥1020mm，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置 3. 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景 4. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能 5. 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件 6. 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 7. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于50mm 8. 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 9. 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 10. 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 11. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 12. 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 13. 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 | 台 | 5 |
| （5） | 摆闸通道（中间道） |  | 台 | 16 |
| （6） | 摆闸通道（右边道） |  | 台 | 5 |
| （7） | 测温云平台 | 含1年基础模块（设备接入费） | 套 | 2 |
| （8） | 健康码中心对接 | 与健康码中心数据对接费 | 套 | 1 |
| 7.2 | 电梯控制系统 |  |  |  |
|  | 电梯内呼控制系统 |  |  |  |
| （1） | 梯控主机 | 1. 主机具有消防输入接口。 2. 主机应具有手动或自动校时功能。 3. 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行认证时；拆除、打开识读部分或管理/控制部分；黑名单卡刷卡时；管理/控制部分电源输入端断路或短路；发生传输线路断开等连接中断故障。 4. 当电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 5. 主机支持时段管理功能，支持≥256个周计划和≥1024个假日计划。 6. 主机支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作。 7. 系统及各组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 | 台 | 13 |
| （2） | 16层梯控联动模块 | 1.联动模块应具有以下接口类型及相应数量：上行RS485接口2个、报警输入接口2个、继电器输出16个、蜂鸣器接口1个、防拆接口1个。 2.联动模块通过RS-485与梯控主板实现通信，具有16路继电器输出，3.一个模块最多可控制16层电梯。 4.联动模块通过拨码开关设置梯控联动模块类型(呼梯\按键\自动)。 联动模块通过继电器的开关达到楼层控制的目的，且继电器变化的状态可上传梯控主板。 | 台 | 13 |
| （3） | 人脸识别一体机 | 1.设备采用8英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作，屏幕流明度500cd/㎡，分辨率不小于800×1280，设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 2.采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信息识读，WEB端应支持开启/关闭NFC刷卡功能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。 3.设备本地人脸库存储容量100000张，本地卡存储容量100000张，本地出入记录存储容量150000条。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI双网络，支持同时连（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；门锁I/O输出*1；开门按钮I/O*1；报警I/O*1；事件I/O*2；机械防拆开关*1。 4.设备应支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 5.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~4m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门。 | 台 | 13 |
| （4） | 门禁电源 | 1.输出电压：12VDC； 2.输出电流：≥4.17A； | 台 | 13 |
| 8 | 停车场管理系统 |  |  |  |
|  | 停车场管理设备 |  |  |  |
| （1） | 出入口识别主机 | 1.工作电压AC220V±10%；工作温度-25℃~70℃；储运温度-30℃~75℃；相对湿度≤95%，无凝露（常温下）； 2.额定功率35W； 3.用户存储容量20万；记录存储容量10万；本地图片1000张； 4.收费模式中央自助缴费、中央人工收费、出口无感缴费、 出口人工缴费； 5.语音提示智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示； 6.内置4行4列LED显示屏点阵64*64，扫描方式：1/16扫； 7.外置LED显示屏选配网络化1180B显示屏，支持出入口信息、缴费信息等显示，支持用户自定义； 8.可视对讲支持网络可视对讲功能，远程业务托管； | 28 | 个 |
| （2） | 车道识别辅机 | 1.工作电压：AC220V/50Hz。额定功率：25W。工作温度：-25℃～+70℃。存储温度：-30℃～+75℃。 2.镜头类型：2.7-13.5自动变焦镜头 3.像素：200万,分辨率：1080P，720P 4.调节角度：⻆度上、下、左、右可调，调节范围为15度 5.内置补光灯：灯光控制：光敏⾃动控制 6.补光距离：5m处光照⼤于50LUX | 28 | 个 |
| （3） | 直杆道闸 | 1.工作电压： AC220V±10% ,额定功率： 150W 2.电机输入电压： DC24V ,电机功率： 200W 3.工作温度： -25C~70°C ,工作湿度： ≤90%，无凝露(常温下) 4.噪音要求： ≤65分贝 5.外壳防护等级： IPX 4 6.雷达： 可配置 7.通讯接口： TCP/IP、IO 8.闸杆中心高度： 930mm(闸杆转轴到机箱底部距离) 9.闸杆规格： 方型杆(横切面尺寸)：80mm(L)×30mm(W)，带胶条 | 28 | 个 |
| （4） | 地感处理器 | 1、供电工作电压： AC220±10%V 2、工作环境温度： -25~65℃ 3、整机额定功率： ≦3W 4、灵敏度： 3 级可调 5、反应时间： ≦200MS 6、线圈电感： 100UH~400UH 7、连线长度： ≦5 米 地感处理器通过检测地感线圈电感量的变化来检测线圈上是否存在车辆，通过 MCU 把检测到的车辆信号转换为继电器触点输出，以便于其他设备能够检测是否有车辆经过； | 28 | 个 |
|  | 管理中心 |  |  |  |
| （1） | 管理软件 | 1）停车场系统管理端:分级管理权限\视频车牌识别\实时监控图像对比\系统统计生成费用\收费标准\资金管理\报表查询统计 \数据稽核\无牌车扫码应用\动态二维码 （2） 停车场岗亭收费端:收费开闸\免费放行\手动放行\人工匹配\修改车牌 | 1 | 个 |
| 9 | 车位导引系统 |  |  |  |
|  | 车位引导设备 |  |  |  |
| （1） | 1-3车位数字视频车位检测终端 | 车位变灯时间：<5S ，有车无车识别率：≥99.5% ，车牌识别率：≥99% 车牌识别种类：普通蓝牌、普通黄牌、教练车牌、新能源车牌、港澳车牌、警车 车牌、单层军牌、单层武警车牌 头尾车牌识别：车头、车尾均可识别检测，给出车位车辆车牌号码、有车无车等信息 识别信息输出：有车，给出识别时间、车位有车、车牌号码、车牌颜色、牌号置 信度、踩跨线结果；无车，给出识别时间、车位无车 车位识别区：可在车位引导软件或VII型WEB页面上进行画线设置车位识别区 识别区域干扰屏蔽：可在车位引导软件或VII型WEB页面上进行画线设置车位识 别区中需要屏蔽的部分 | 532 | 个 |
| （2） | 6车位数字视频车位检测终端 | 车位变灯时间：<5S ，有车无车识别率：≥99.5% ，车牌识别率：≥99% 车牌识别种类：普通蓝牌、普通黄牌、教练车牌、新能源车牌、港澳车牌、警车 车牌、单层军牌、单层武警车牌 头尾车牌识别：车头、车尾均可识别检测，给出车位车辆车牌号码、有车无车等信息 识别信息输出：有车，给出识别时间、车位有车、车牌号码、车牌颜色、牌号置 信度、踩跨线结果；无车，给出识别时间、车位无车 专位专车违停报警：支持，可通过系统设定车辆A与车位A01(专位专车)进行 绑定，如若不是车辆A停在车位A01上，则向引导软件端推送告警信息，同时 设备进行变灯和语音告警 多位多车违停报警：支持，可通过系统设定车辆A/B/C与车位1XXX-2XXX(多位 多车)进行关联，如若不是车辆A/B/C停在车位1XXX-2XXX上，则在引导软件 端告警信息，同时设备进行变灯和语音告警 车辆跨线违停报警：支持，当系统开启车辆跨线报警时，如若车辆A停在车位1 和车位2上，则向引导软件端推送告警信息，同时设备进行变灯和语音告警 异常车位管理：支持，针对有杂物堆放，还未来得及清理或不做清理的车位，可通过系统手动设置此车位为异常占用车位，避免因此类情景出现空余车位数量偏 差图像防篡改：支持，视频具备水印以及校验 录像输出功能：接收到录像指令时，按配置编码方式输出视频流供其他设备录像 | 181 | 个 |
| （3） | 车位检测终端电源箱 | 1.工作电流 0.7A 2.工作电压 AC220V 3.工作环境温度 -25~+75 | 56 | 台 |
| （4） | 单项屏 | 1.通讯方式：TCP/IP 2.工作电压：AC220V 3.显示内容：方向箭头“←”“↖”“→”“↗”“↑”和数字，数字显示范围0~999； 4.显示规格：24号字体大小，红绿黄三色，箭头可设置静态或者滚动显示，数字做静态显示，不做滚动； 5.工作温度范围：-25℃ ~ 65℃； 6.电源方式：自带开关电源； 7.防护等级：IP50； 8.外观尺寸：单屏530mm*287mm*60mm； | 8 | 个 |
| （5） | 双向屏 | 1.通讯方式：TCP/IP 2.工作电压：AC220V 3.显示内容：方向箭头“←”“↖”“→”“↗”“↑”和数字，数字显示范围0~999； 4.显示规格：24号字体大小，红绿黄三色，箭头可设置静态或者滚动显示，数字做静态显示，不做滚动； 5.工作温度范围：-25℃ ~ 65℃； 6.电源方式：自带开关电源； 7.防护等级：IP50； 8.外观尺寸：双屏1017mm*287mm*60mm； | 47 | 个 |
| （6） | 三向屏 | 1.通讯方式：TCP/IP 2.工作电压：AC220V 3.显示内容：方向箭头“←”“↖”“→”“↗”“↑”和数字，数字显示范围0~999； 4.显示规格：24号字体大小，红绿黄三色，箭头可设置静态或者滚动显示，数字做静态显示，不做滚动； 5.工作温度范围：-25℃ ~ 65℃； 6.电源方式：自带开关电源； 7.防护等级：IP50； 8.外观尺寸：双屏1017mm*287mm*60mm； | 5 | 个 |
| （7） | 寻车缴费一体机 | 1.输入电压 AC220V 2.工作电流 <2.5A 3.工作温度 0~55℃ ,工作湿度 ≤95%,无凝露(常温下) 4.显示屏 32寸电容触摸屏 5.操作系统 工业级嵌入式Linux 6.可视对讲 支持 7.抓拍记录 支持 8.外观尺寸 758.7*432.8*1118.5(L×W×H)(mm) 9.广告播放 支持视频广告播放(MP4) 10.支付方式 支付宝、微信 11.数据存储 固态硬盘 存储容量 250G | 13 | 台 |
| （8） | 室外剩余车位显示屏 | 1.通讯方式：TCP/IP 2.工作电压：AC220V 3.显示内容：方向箭头“←”“→”“↑”和数字，数字显示范围0~999； 4.显示规格：24号字体大小，红绿双色，箭头、数字做静态显示，不做滚动； 5.工作温度范围：-25℃ ~ 65℃； 6.电源方式：自带开关电源； 7.户外功能：IP54； 8.外观尺寸：2000mm*920mm*205mm； | 2 | 台 |
|  | 管理中心 |  |  |  |
| （1） | 电脑服务器 | E3-32g-2T | 1 | 台 |
| （2） | 车位引导软件 | 1.车位引导及反向寻车子系统包括车辆场外楼层区域引导、场内方向引导、入位指引、车牌号定位、智能车牌号寻车等功能。 2.识别的车牌号码和抓拍的车辆照片可用于反向寻车系统，车主通过手机或反向查询终端，只需要输入车牌号码，就可以查找到自己车辆的位置和寻车路线。 3.系统主要支持：剩余车位监控，实时监控，车位预订，监控录像，车位自动统计，车位管理，移动侦测，空位引导，反向车辆查询 4.违规停车自动预警：对违停在车位边线以外的车辆实行后台预警，并前端硬件语音播报提醒。 5.专车专位设置：能对特定车位设置特定的车牌号停放，非指定车牌号停放、后台进行报警，并前端硬件语音播报提醒。 6.移动端反向寻车：能输入车牌找到车停放的位置，车位编号，并生成寻车路线，动态对手机进行定位，并更新寻车路线。行进过程中有语音进行提示，如“左转”“右转”，“ 直行XX米”等智能语音提醒。 | 1 | 套 |
| （3） | 线上地图 | - | 148000 | 平方米 |
| （4） | 蓝牙信标 | 1.芯片：Nordic／TI 2.外壳材质：ABS707 3.供电压：3.0V DC 4.通讯方式：BEL 4.0 5.广播功率：-30d Bm～4d Bm，默认 0d Bm；广播频率：100ms～1000m s，默认 300ms 6.传输距离：空旷最大传输距离 200 米 7.安全性：支持密码连接 | 300 | 个 |
| （5） | 微信小程序动态导航 | 1、地图展示 （1）完整展示室内主要信息 （2）完整展示范围内的建筑整体室内地图，地图能够支持矢量地图，支持2D、3D无缝切换， POI信息准确无误； （3）POI的分类及显示：基于楼栋，基于楼层，基于展位、不同类型的功能设施（如服务中心）、公共设施（售票机、卫生间、ATM等）、通行设施（楼梯、电梯、扶梯）进行分类和显示； （4）楼层选择：显示当前所在楼层，并可通过楼层选择切换至相应的楼层平面图； （5）重置定位点：点击“定位”图标，定位点在地图中间居中显示； （6）方向指示：显示当前定位点的位置标点，并显示方向指向。 2、室内定位： （1）首次打开应用，定位用户位置，启动蓝牙定位引擎； （2）实时定位：实时监测蓝牙信号，定位用户位置； （3）楼层定位切换：自动判断用户所在楼层并随着用户移动到不同的楼层而自动切换楼层。 3、动态导航 （1）静态路线规划：地图上任意选中两点，可进行两点路线规划（最短路径原则）； （2）路线详情展示：提示用户路线的起点、途经楼层、终点，动态提示路线距离及所需时间； （3）实时动态导航：一键式规划导航线路，默认起点为定位点，可进行实时导航； （4）导航定位吸附：导航过程中，做定位点吸附的效果； （5）偏航重新规划：导航过程中，当用户偏离导航线，以用户最新的位置为起点，重新规划路线； （6）语音导航功能：导航过程中播放语音提示，可定制化语言种类； （7）跨楼层导航：跨楼层导航时，文字提示，提供扶梯、电梯、楼梯最优路径，供用户选择，到达新楼层时定位点自动切换至相应楼层。 | 1 | 项 |
| 10 | 安保防疫测温系统 |  |  |  |
| （1） | 高端违禁品分类安检门 | 1.具有四种检测模式：手机检测、违禁品检测、手机及违禁品检测、全金属检测。手机检测模式可探测人体是否携带处于开机或者关机状态(含移除电池、移除SIM卡）的手机、笔记本、iPad、相机等电子产品。违禁品检测模式可检测出通过者携带的或藏匿刀、枪、罐体、管体、危险工具等管制危险品 (标的物刀刃长9CM，刃宽2CM刀及大于标的物以上的开刃和不开刃的刀具)、枪、罐体、管体、危险工具时报警，并排除被检人员身上扣子、项链、手机、手表、香烟、打火机、钥匙、硬币、皮带扣等随身常带物品不误报警。 2.灵敏度 0-100 ，频率 支持5个频段 ，区位 10个区位报警 ，屏幕 2块24寸大屏 | 台 | 6 |
| （2） | 人体测温双目海螺半球 | 1.热成像采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高，图像质量好 2.支持高精度人体温度测量 3.支持声光报警 4.安全性：支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理 5.H.265编码：低码流传输，更省带宽 6.支持GBT28181、ONVIF等网络协议，组网更便捷 7.支持WEB、手机和PC等多种客户端预览查看视频图像 8.SD卡本地存储，支持断网续传 9.支持语音对讲 | 台 | 6 |
| （3） | 智能X射线检查系统 | 1.主处理器intel双核处理器；硬盘数量4个SATA3.0，最大支持4块10TSATA硬盘，默认配置1块4T硬盘； 传送带高度 665mm 2.线分辨力40AWG；穿透分辨力36AWG；空间分辨力垂直：0.8mm水平：1.0mm；穿透力46mm；传送带速度约0.2m/s； 3.传送带最大负荷正向250kg，反向200kg；物体识别对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动； 4.报警输出1路报警输出（支持12V供电）危险等级高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级； 5.整机参数 功耗 ＜1KVA ,电源 220VAC(±10%) 50±3Hz 6.摄像头 400万像素 ,线分辨力 φ0.102mm 7.空间分辨力 底照视角：1.0mm（水平和竖直）,侧照视角：1.0mm（水平和竖直） 8.通用规范 工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下) 9.辐射剂量 泄露剂量 ＜1μGy/h（国标），距离设备外壳50mm 10.显示屏尺寸 21inch ,显示屏分辨率 1920*1080 工作温度 0℃～45℃ | 台 | 4 |
| 11 | 楼宇自控系统 |  |  |  |
|  | 中央管理系统 |  |  |  |
| （1） | 服务器 |  | 台 | 2 |
| （2） | 打印机 |  | 台 | 1 |
| （3） | 数据管理服务器软件 | Web服务, 5用户 | 套 | 1 |
| （4） | 网络控制引擎 | 2GB RAM, 16GB Flash, BACnet总线, 200个控制器, 2USB, N2, Modbus, KNX, M-Bus | 套 | 3 |
| （5） | 网络控制引擎 | 1.2 GHz 处理器 8Gb闪存用于历史数据和图形 1x 10/100 以太网端口 HTML5图形和仪表板 ， 板载SQLite数据库， BACnet IP和MS/TP客户端/服务器 ，Modbus TCP和RTU M/S ▪ 支持MQTT | 套 | 2 |
|  | 现场控制设备 |  |  |  |
| （1） | 现场控制器DDC-B2F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （2） | 现场控制器DDC-B2F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （3） | 现场控制器DDC-B2F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （4） | 现场控制器DDC-B2F-4 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （5） | 现场控制器DDC-B2F-5 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （6） | 现场控制器DDC-B2F-6 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （7） | 现场控制器DDC-B2F-7 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （8） | 现场控制器DDC-B2F-8 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （9） | 现场控制器DDC-B2F-9 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （10） | 现场控制器DDC-B2F-10 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （11） | 现场控制器DDC-B2F-11 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （12） | 现场控制器DDC-B2F-12 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （13） | 现场控制器DDC-B2F-13 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （14） | 现场控制器DDC-B2F-14 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （15） | 现场控制器DDC-B2F-15 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （16） | 现场控制器DDC-B2F-16 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （17） | 现场控制器DDC-LY-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （18） | 现场控制器DDC-LY-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （19） | 现场控制器DDC-LY-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （20） | 现场控制器DDC-LY-4 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （21） | 现场控制器DDC-LY-5 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （22） | 现场控制器DDC-B1F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （23） | 现场控制器DDC-B1F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （24） | 现场控制器DDC-B1F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （25） | 现场控制器DDC-B1F-4 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （26） | 现场控制器DDC-B1F-5 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （27） | 现场控制器DDC-B1F-6 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （28） | 现场控制器DDC-B1F-7 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （29） | 现场控制器DDC-B1F-8 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （30） | 现场控制器DDC-B1F-9 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （31） | 现场控制器DDC-B1F-10 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （32） | 现场控制器DDC-B1F-11 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （33） | 现场控制器DDC-B1F-12 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （34） | 现场控制器DDC-B1F-13 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （35） | 现场控制器DDC-B1F-14 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （36） | 现场控制器DDC-B1F-15 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （37） | 现场控制器DDC-B1F-16 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （38） | 现场控制器DDC-1-1-1F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （39） | 现场控制器DDC-1-1-1F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （40） | 现场控制器DDC-1-1-1F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （41） | 现场控制器DDC-1-1-2F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （42） | 现场控制器DDC-1-1-2F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （43） | 现场控制器DDC-1-1-2F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （44） | 现场控制器DDC-1-1-2F-4 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （45） | 现场控制器DDC-1-1-3F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （46） | 现场控制器DDC-1-1-3F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （47） | 现场控制器DDC-1-1-3F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （48） | 现场控制器DDC-1-1-4F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （49） | 现场控制器DDC-1-1-4F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （50） | 现场控制器DDC-1-1-4F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （51） | 现场控制器DDC-1-1-5F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （52） | 现场控制器DDC-1-1-5F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （53） | 现场控制器DDC-1-1-5F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （54） | 现场控制器DDC-1-1-WF-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （55） | 现场控制器DDC-l-l-WF-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （56） | 现场控制器DDC-1-2-1F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （57） | 现场控制器DDC-1-2-1F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （58） | 现场控制器DDC-1-2-1F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （59） | 现场控制器DDC-1-2-1F-4 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （60） | 现场控制器DDC-1-2-2F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （61） | 现场控制器DDC-1-2-2F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （62） | 现场控制器DDC-1-2-2F-3 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （63） | 现场控制器DDC-1-2-3F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （64） | 现场控制器DDC-1-2-3F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （65） | 现场控制器DDC-1-2-4F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （66） | 现场控制器DDC-1-2-5F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （67） | 现场控制器DDC-1-2-5F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （68） | 现场控制器DDC-1-2-WF-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （69） | 现场控制器DDC-LY-6 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （70） | 现场控制器DDC-LY-7 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （71） | 现场控制器DDC-1-3-1F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （72） | 现场控制器DDC-1-3-1F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （73） | 现场控制器DDC-1-3-2F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （74） | 现场控制器DDC-1-3-3F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （75） | 现场控制器DDC-1-3-3F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （76） | 现场控制器DDC-1-3-4F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （77） | 现场控制器DDC-1-3-5F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （78） | 现场控制器DDC-1-3-6F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （79） | 现场控制器DDC-1-3-6F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （80） | 现场控制器DDC-1-3-7F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （81） | 现场控制器DDC-1-3-8F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （82） | 现场控制器DDC-1-3-9F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （83） | 现场控制器DDC-1-3-9F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （84） | 现场控制器DDC-1-3-10F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （85） | 现场控制器DDC-1-3-10F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （86） | 现场控制器DDC-1-3-11F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （87） | 现场控制器DDC-1-3-11F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （88） | 现场控制器DDC-1-3-12F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （89） | 现场控制器DDC-1-3-12F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （90） | 现场控制器DDC-1-3-13F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （91） | 现场控制器DDC-1-3-13F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （92） | 现场控制器DDC-1-3-14F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （93） | 现场控制器DDC-1-3-14F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （94） | 现场控制器DDC-1-3-15F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （95） | 现场控制器DDC-1-3-15F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （96） | 现场控制器DDC-1-3-16F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （97） | 现场控制器DDC-1-3-16F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （98） | 现场控制器DDC-1-3-17F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （99） | 现场控制器DDC-1-3-17F-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （100） | 现场控制器DDC-1-3-WF-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （101） | 现场控制器DDC-1-3-WF-2 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （102） | 现场网络控制器DDC-2-1F-1 | 双IP型现场控制器DDC控制箱:IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,支持BACnet、Modbus、TCOM和SOX协议 ·支持基于Wi-Fi连接或以太网的BACnet IP服务器 ·内置网页服务器，兼容HTML5，支持SSL证书 ·提供MQTT、RESTful应用编程接口（API）和其他网络服务 ·内置主控界面 ·支持Wi-Fi接入点、中继器或客户端模式 ·2个以太网端口充当普通网络交换机，支持多达9个单元的以太网菊链全 部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （103） | 现场网络控制器DDC-2-WF-1 | 双IP型现场控制器DDC控制箱:IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,支持BACnet、Modbus、TCOM和SOX协议 ·支持基于Wi-Fi连接或以太网的BACnet IP服务器 ·内置网页服务器，兼容HTML5，支持SSL证书 ·提供MQTT、RESTful应用编程接口（API）和其他网络服务 ·内置主控界面 ·支持Wi-Fi接入点、中继器或客户端模式 ·2个以太网端口充当普通网络交换机，支持多达9个单元的以太网菊链全 部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
|  | 现场网络控制器DDC-5-1F-1 | 双IP型现场控制器DDC控制箱:IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,支持BACnet、Modbus、TCOM和SOX协议 ·支持基于Wi-Fi连接或以太网的BACnet IP服务器 ·内置网页服务器，兼容HTML5，支持SSL证书 ·提供MQTT、RESTful应用编程接口（API）和其他网络服务 ·内置主控界面 ·支持Wi-Fi接入点、中继器或客户端模式 ·2个以太网端口充当普通网络交换机，支持多达9个单元的以太网菊链全 部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
|  | 现场网络控制器DDC-5-3F-1 | 双IP型现场控制器DDC控制箱:IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,支持BACnet、Modbus、TCOM和SOX协议 ·支持基于Wi-Fi连接或以太网的BACnet IP服务器 ·内置网页服务器，兼容HTML5，支持SSL证书 ·提供MQTT、RESTful应用编程接口（API）和其他网络服务 ·内置主控界面 ·支持Wi-Fi接入点、中继器或客户端模式 ·2个以太网端口充当普通网络交换机，支持多达9个单元的以太网菊链全 部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （1） | 现场网络控制器DDC-5-WF-1 | 双IP型现场控制器DDC控制箱:IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,支持BACnet、Modbus、TCOM和SOX协议 ·支持基于Wi-Fi连接或以太网的BACnet IP服务器 ·内置网页服务器，兼容HTML5，支持SSL证书 ·提供MQTT、RESTful应用编程接口（API）和其他网络服务 ·内置主控界面 ·支持Wi-Fi接入点、中继器或客户端模式 ·2个以太网端口充当普通网络交换机，支持多达9个单元的以太网菊链全 部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （2） | 现场控制器DDC-6-2F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （3） | 现场控制器DDC-6-5F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （4） | 现场控制器DDC-6-8F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （5） | 现场控制器DDC-6-11F-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （6） | 现场控制器DDC-6-WF-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
| （7） | 现场控制器DDC-6-LY-1 | IP33, 含箱体、模块、控制盘(含接线端子、变压器、2P空开、继电器等)，,全部模块均采用32位CPU处理器,全部模块均支持BACnet协议, | 台 | 1 |
|  | 传感器及变送器 |  |  |  |
| （1） | 水管温度传感器(含套管） | 镍元件, -46~104℃, 6 inch | 个 | 10 |
| （2） | 液体压力变送器 | 0~30 bar, 1/4 Male, 0-10V, 2m Cable | 个 | 6 |
| （3） | 电磁流量计 | DN50~DN400, 4-20mA, ±2% | 个 | 2 |
| （4） | 水流开关 | -25~110℃, IP55 | 个 | 15 |
| （5） | 风管型温度传感器 | 镍元件, -46~104℃, 8 inch | 个 | 191 |
| （6） | 空气质量变送器，室内型PM2.5变送器 | PM2.5变送输出,供电电源：24VDC,测量范围：0~500μg/m3,测量精度：±（10μg/m3+10%reading)输出方式：0-10V | 个 | 27 |
| （7） | 室外温湿度传感器 | 湿度精度2%，0-10VDC输出，温度阻值信号输出PT1000，IP65防护等级外壳 | 个 | 1 |
| （8） | 非弹簧复位驱动器 | 24VAC/DC, 10Nm, 通用型控制, IP54 | 个 | 172 |
| （9） | 室内CO变送器 | 精度：50ppm+5%读数；输出：4-20MA&0-10VDC | 个 | 46 |
| （10） | 室内CO2变送器 | 精度：50ppm+5%读数；输出：4-20MA&0-10VDC | 个 | 19 |
| （11） | 风管CO2变送器 | 精度：50ppm+5%读数；输出：4-20MA&0-10VDC | 个 | 19 |
| （12） | 压差开关 | 50-500Pa | 个 | 679 |
| （13） | 液位开关 | SPDT, 5m电缆 | 个 | 501 |
|  | 通讯接口 |  |  |  |
| （1） | 空气源热泵接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 2 |
| （2） | 变配电系统接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
| （3） | 柴油发电机接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
| （4） | 风冷热泵机组接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
| （5） | 风冷螺杆机组接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
| （6） | 制冷机组变频离心式接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
| （7） | 定制冷机组频离心式接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
| （8） | 冷水板式换热机组一体机接口 | BACnet,/Modbus500点 | 个 | 1 |
|  | 管线及施工 |  |  |  |
| （1） | UTP6 | 六类网络电缆（网络控制器） | 米 | 2800 |
| （2） | RVSP2*1.0 | 总线控制电缆 | 米 | 12800 |
| （3） | RVVP5*1.0 | 传感器电缆 | 米 | 200 |
| （4） | RVVP4*1.0 | 传感器电缆 | 米 | 13500 |
| （5） | RVVP2*1.0 | 传感器电缆 | 米 | 800 |
| （6） | RVV2*1.0 | 传感器电缆 | 米 | 35800 |
| （7） | RVV8*1.0 | 控制电缆 | 米 | 23775 |
| （8） | RVV3*1.0 | 电缆电缆 | 米 | 3000 |
| （9） | JDG25，国标 | 穿线管 | 米 | 23500 |
| 12 | 能耗管理系统 |  |  |  |
|  | 中央管理系统 |  |  |  |
| （1） | 服务器 |  | 台 | 1 |
| （2） | 打印机 | 0 | 台 | 1 |
| （3） | 建筑设施能效管理软件 | 支持用户能耗数据的统一汇总和管理 支持峰、谷、平耗能分析 支持饼状图、折线图、柱状图直观展示 支持年、月、周、日报表 具备导入导出、筛选和存储功能 支持用户权限分级,实现不同权限用户登录操作 支持操作日志,方便管理人员查询 支持短信平台报警、微信报警、钉钉报警、邮件报警 | 台 | 1 |
|  | 现场控制设备 |  |  |  |
| （1） | 网络风机盘管温控面板 | 2/4管, 开/关, MODBUS | 个 | 761 |
|  | 通讯接口 |  |  |  |
|  | 通讯区域管理接口(水电能量表,风机盘管) | 可兼容不同厂家水、电、气和热量表采集数据 支持Modbus协议的联网风机盘管面板 支持2路RJ45、 4路RS485、1路USB接口。支持12-24AC/DC电源。 | 个 | 36 |
|  | 管线及施工 |  |  |  |
| （1） | UTP6 | 六类网络电缆 | 米 | 2150 |
| （2） | RVSP2*1.0 | 总线控制电缆 | 米 | 37800 |
| （3） | RVV2*1.0 | 电源电缆 | 米 | 25800 |
| （4） | JDG25，国标 | 穿线管 | 米 | 30000 |

包三：智慧院区平台及视频监控系统集成及服务

## 智慧院区平台：

| 编号 | 类别 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧医院应用系统 |  |  |  |
| （1） | 智慧医院平台： 1+8应用定制开发（运营中心、综合安防、智能消防、便捷通行、设施管理、能效管理、会议室管理、环境空间管理、移动APP） | 智慧医院运营中心： 院区总体态势：安全态势、通行态势、设施设备态势、消防告警态势； 医疗质量态势：医护服务评价反馈、投诉情况、医护考评；（按权限查看展示不同维度态势） 医院业务态势：院内总体床位使用情况、手术室使用情况、诊疗设备使用情况、医嘱处方开具情况、收入累计、成本核算； 医院科室态势：各科室当日出诊情况、接诊数据、排队预约数据、各科室收入情况； 院区运营态势：门诊/住院人数、总体收入； 综合安防应用系统： 智慧院区综合安防系统，其核心就是通过创建院区情境智能整体解决方案，使院区主管部门具备实时、准确的情境意识，实现先进的院区安全集成。具备功能：告警中心、安防工单、视频调阅、视频周界、稽查布防等； 智能消防应用系统： 消防设施管理、安消一体化、隐患识别分析、消防联动报警 便捷通行应用系统： 支持人员信息管理、人员群组管理、人员通行记录、通行设施管理、人员通行权限管理； 智慧设施管理应用系统：支持设施信息管理、设施事件中心、历史告警查询、设备告警工单、维护计划、巡检计划； 能效管理： 能效实时监测、能耗告警中心、 用电需量预测、能效工单管理； 会议室管理应用系统：会议室预约、会议通知、会议统计； 环境空间管理：病床管理 移动APP应用系统：告警中心、工单中心、预订会议室、个人中心 | 套 | 1 |
| （2） | 驻场服务 | 提供原厂驻场服务 | 年 | 1 |
| 2 | 超融合一体机 |  |  |  |
| （1） | 网络交换节点（管理） | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位，不含电源 | 台 | 2 |
| （2） | 网络交换节点（业务） | 48*10GE SFP+,6*100GE QSFP28,2*交流电源,端口侧进风 | 台 | 2 |
| （3） | 智能机柜 | 42U | 套 | 1 |
| （4） | 超融合计算节点 | CPU（每节点） 2颗CPU（≥2*20 Core，≥2.1Ghz） 内存（每节点） 内存：384GB（RDIMM DDR4） 硬盘 系统盘：2块 600GB 10K SAS 网口 2*GE+4*10GE（含光模块） 电源 2*900W AC电源 | 台 | 4 |
| （5） | 超融合存储计算节点 | CPU（每节点） 2颗CPU（≥2*20 Core，≥2.1Ghz） 内存（每节点） 内存：384GB（RDIMM DDR4） 硬盘 系统盘：2块 600GB 10K SAS 通用硬盘（主存盘）：12块 2.4T 10K SAS 固态硬盘（缓存盘）：1块3.2T NVME SSD 网口 2*GE+4*10GE（含光模块） 电源 2*900W AC电源 | 台 | 3 |
| （6） | 分布式存储 | 1.在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持2+2,4+2,6+2,8+2多种冗余配置。 2.支持EC缩列， 支持全局自适应重删压缩，支持创建精简配置卷，支持虚拟机粒度的磁盘快照功能（snapshot）。 3.支持在单个存储集群内按服务器维度划分多个存储资源池；支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。 4.支持节点故障后数据自动重建，支持后台数据恢复或再平衡等任务的IO流控。 5.当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤15分钟。 6.支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。 7.支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。 | 套 | 1 |
| （7） | 虚拟化套件 | 1.支持在同一个管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台等。 2.管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务。 3.支持在统一图形界面上一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险。 4.支持在统一图形界面上一键式日志收集功能，在需要定位问题时能够快速收集需要的所有日志信息，包括硬件，虚拟化平台，存储软件、管理软件。 5.支持在统一界面上一键式扩容节点，在扩容界面可通过SSDP扫描将待扩容节点发现，完成相应的系统配置，包括：IP地址、主机名、网关、存储池等参数，校验后进行系统扩容操作，将待扩容节点加入系统集群中 6.支持通过管理界面配置7*24小时自动将系统告警信息发送给原厂商，便于及时处理系统告警。 | 套 | 1 |
| （8） | 容器 | 支持多集群部署、支持多集群导入、纳管、支持多租户管理、支持多项目管理、主机驱逐操作、主机停止调度操作、增删节点、工作负载、服务管理、租户和项目管理、配置和秘钥、负载均衡、资源分配和调度、存储驱动、容器管理、网络、容器存储、权限及安全、监控&日志&告警、微服务治理、DevOps、应用管理、高可用等功能 | 套 | 1 |
| （9） | 数据库软件-MySQL5.7 | 数据库软件-MySQL8.0 | 套 | 2 |
| 3 | 三维建模 |  |  |  |
| （1） | 3D建模渲染 | 医院主楼3D实际面积渲染，实际园区内部渲染，展示医院的整体三维模型场景，辅以摄像机画面以及介绍类的数据图表来展现整个医院的综合信息和基本规划。 | 套 | 1 |
| （2） | GIS | 提供医院管理一张图，以支撑智慧医院各对接业务系统的可视化空间呈现。包含GIS软件1套、数据采集服务、二维数据加工。 | 套 | 1 |
| 4 | 系统集成平台 |  |  |  |
| （1） | 智慧医院数字平台 | 1、 支持多种异构数据源间的同步： 如Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Mongodb、MPPDB、Kafka、Hive、文本文件、消息、API、LDAP，Redis等读取和写入。 2、 支持分片读取和写入数据 3、 支持不同类型数据源读取的数据实现元数据转换； 4、 支持用户自定义需要集成的数据库表及数据库字段； 5、 支持自定义及自动映射两种方式关联数据源字段与目标数据源字段； 6、 支持对创建的数据集成任务进行启动、停止、修改等管理操作； 7、 支持查看数据集成任务的当前状态是否正常； 8、 支持查看数据集成任务的运行日志 9、 支持任务调度：按照时间（实时、定时），数据量（增量、全量）等来调度任务。根据任务配置，为插件分配任务，并监控和记录任务的执行状态； 10、 支持任务监控：可以对创建的数据集成任务的运行情况进行监控，并对异常的任务进行处理，保证业务正常运行 11、 支持数据稳定可靠传输：以7*24小时不间断监听数据通道中的数据，支持多任务并发执行。支持实时监听消息队列，把数据实时写入目标队列。 数据、应用、消息各组件之间也可以自由组合形成多种集成解决方案。 12、 支持统一协议：面向上层应用提供统一的HTTP标准协议接口来集成API，实现HTTPS统一访问； 13、 支持统一接入：提供API注册、授权、测试的全生命周期管理，同时提供密钥管理、访问控制等功能，并提供外部接口允许第三方系统接入； 14、 安全机制：保证API管理平台自身安全、后端服务安全和API调用者安全； 15、API网关支持API生命周期管理：API生命周期管理支持从API发布、授权、测试、监控全生命周期管理能力； 16、系统支持服务编排：支持通过定制js脚本，完成服务的编排封装 17、系统支持API生命周期管理：API生命周期管理支持从API创建、部署、发布、测试、监控、下线的全生命周期管理能力 18、支持API流控：对API、应用设置按分钟、小时、天的调用量控制。并可以设置特例API，对某个应用单独配置流量控制，保护集成业务的稳定运行 19、系统支持API路由： a. 支持多种路由模式，包括策略路由、负载均衡路由、多级路由（后台配置）； b. 可以提供API策略路由能力，支持根据不同的Header、Parameter来定制API接口的后端集成路径； 20、支持API 安全管理： a. 支持APP签名认证，防重放，例如使用HMAC-SHA256对APPID+APPKey+Timestamp做签名计算，保证API调用端的身份安全网关签名：通过密钥认证方式，实现上游服务对API网关身份的认证; b. 系统应支持后端服务通过HTTPS接入网关，同时兼容HTTP接入方式（默认不开启HTTP），并且默认情况下要求使用HTTPS。通过安全通道，减少系统中间人攻击、信息泄露等安全隐患; c. 支持基于App订阅的API情况进行授权，禁止App访问未订阅的API; d. 支持系统级的IP 黑/白名单控制。 21、支持API监控统计： a. 支持实时、可视化的API监控; b. 支持对API的调用次数、失败次数、平均时延和最大时延的统计能力，支持对API价值的分析、运行情况分析 22、 支持调用日志分析：可以了解访问API的应用、IP地址、请求时间、请求URL、请求方法、响应状态、响应时间、详细的请求内容等。 23、 支持消息的发布与订阅、支持消息组播、广播并提供消息队列的公网访问； 24、 支持消息队列多协议接入：如支持 HTTP Restful API、SDK接入； 25、 支持消息查询：通过指定时间和位置，查询具体消息的内容； 26、支持消息轨迹在线查询、资源统计、监控报警 27、支持消费者状态可视：可视化的可以迅速查询消费端细节信息，包括在线情况、IP地址信息、消费TPS（成功、失败）、消费进程信息、消费线程数、消费堆积量、消费业务延迟时间等； 28、支持跨区域的消息调用； 29、 支持多用户：支持配置多个接入用户； 30、 支持权限控制：针对指定topic可以配置指定用户的访问权限（生产、消费）； 31、 运维可视化： 包含消息消费进度可视化、连接查询可视化、连接日志可视化、消息统计可视化、告警通知可视化等。 | 套 | 1 |
| （2） | 数据集成服务 | 对数据进行调研、设计、开发、测试服务，然后对数据进行汇聚。建设数据湖，设计数据主题概念模型、逻辑模型、物理模型设计、实施、测试。建立专题库，进行数据专题分析、设计、开发。 | 套 | 1 |
| 5 | 物联网平台 |  |  |  |
| （1） | 物联网平台 | 完成物联设备的联接、控制、管理，物联设备包括但不限于门禁、闸机等。含支持最大2万接入点数软件、3年维保 | 套 | 1 |
| （2） | 系统集成服务 | 各子系统联接对接服务，接口调研、适配、调测服务。应用业务接口、数据接口定制开发服务，包含应用需求调研、接口设计与开发、接口调测服务，应用场景活动流时序、系统时序、系统配置规划、设计。对场景集成验证，包括需求分析、方案设计、验证实施，业务数据配置，业务调测、试运行服务。 | 套 | 1 |
| 6 | 大屏视图转码 |  |  |  |
| （1） | VMS视频转码 | 视频设备管理 支持设备列表展现、支持国标GB28181设备添加、支持获取设备通道列表、支持获取设备在线状态、支持获取视频通道在线状态； 视频实时浏览 支持实时视频播放、支持云台控制操作，包括方向控制上、下、左、右；变倍拉近、拉远括支持实时浏览过程中，进行客户端抓图； 设备录像回放 支持录像查询：选择某天，起止时间，查询视频通道录像列表、支持录像回放、支持录像暂停、支持快倍速或慢倍速控制、支持录像回放过程中进行抓图snapshot、支持快退/快进、支持全屏录像回放页面、支持录像截取； | 套 | 1 |

## 2、视频监控系统：

| 编号 | 类别 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 前端监控摄像机 |  |  |  |
| （1） | 500万双光全彩警戒AI半球型摄像机 | 1.图像传感器1/2.7"CMOS 2.图像尺寸2560×1920，帧率60/50/30/25fps可设置 3.最低照度：彩色：≤0.005Lux；黑白：≤0.0025Lux 4.支持2.8mm/3.6mm焦距可选 5.支持红外和柔光补光，补光距离红外≥30米，白光补光距离≥20m 6.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码 | 台 | 1022 |
| （2） | 500万柔光AI筒型摄像机 | 1.图像传感器1/2.7"500万像素逐行扫描CMOS 2.图像尺寸2560×1920 3.最低照度:彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 4.焦距范围2.8-12mm 5.内置白光补光，补光距离为20m 6.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 | 台 | 284 |
| （3） | 500万电动变焦红外筒型摄像机 | 1.图像传感器 1/2.7'' 500万像素逐行扫描CMOS，焦距范围为2.8-12mm 2.图像尺寸 2560×1920，帧率支持60/50/30/25fps可设置可设置 3.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。 4.最低照度：彩色:0.002Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.001Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 5.支持车辆识别，可识别不低于5种车牌颜色、10种车牌、12种车身颜色、24种车型、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息，车牌捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99%。 6.红外灯补光距离为50m | 台 | 50 |
| （4） | 500万电梯迷你半球摄像机 | 1.图像传感器1/2.7"CMOS 2.图像尺寸2560×1920，帧率60/50/30/25fps可设置 3.最低照度彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux 4.支持2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选 5.补光距离红外≥30米 6.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码 | 台 | 49 |
| （5） | 400万高空抛物监控摄像机 | 1.图像传感器：1/1.8"400万像素逐行扫描CMOS 2.图像尺寸2560×1440，帧率支持30/25fps可设置可设置 3.最低照度：彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门) 4.内置电动变焦镜头，焦距范围为2.8-12mm 5.内置白光补光灯，补光距离不小于30m 6.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。 | 台 | 24 |
| （6） | 200万周界抓拍摄像机 | 1.图像传感器1/2.7"CMOS 2.图像尺寸1920×1080，帧率60/50/30/25fps可设置 3.最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux 4.内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm 5.隐形红外补光，补光距离≥50米 6.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开），支持将智能分析结果传递至客户端，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。 | 台 | 26 |
| （7） | 400万双目AI球型摄像机 | 1.具有两个图像采集模块，靶面尺寸都不小于1/1.8英寸 2.双通道图像均支持2560×1440，H.265/H.264编码，帧率30/25fps可设置 3.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑≤0.0001Lux 4.云台水平旋转角度：0~360°，预置位最大速度240°/s；垂直旋转角度：-10~90°，预置位最大速度200°/s 5.具有双镜头：球型PTZ上具有一个5mm@F1.0全景镜头，1个6.4-216mm@F1.5，40倍光学变焦，16倍数字变焦的细节镜头 7.补光距离红外：200m；白光：30m | 台 | 10 |
| （8） | 400万超星光人脸抓拍筒型摄像机 | 1.图像传感器1/1.8"400万像素逐行扫描CMOS 2.图像尺寸2560×1440，帧率支持30/25fps可设置可设置 3.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑色≤0.0001Lux 4.内置电动变焦镜头，焦距范围为2.8-12mm，红外灯补光距离为50m 5.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 6.支持人脸抓拍，在同一个视频画面中，最多可同时检测≥30个运动人脸目标，可同时检测、跟踪、抓拍≥20个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 7.具有人流量统计功能，支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率≥99%。 | 台 | 32 |
| （9） | 500万超星光人脸抓拍半球摄像机 | 1.图像传感器1/2.7"CMOS 2.图像尺寸2560×1920 3.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑色≤0.0001Lux 4.内置电动变焦镜头，焦距范围不低于2.8-12mm 5.红外补光距离不低于30米 6.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。 7.支持人脸抓拍，在同一个视频画面中，最多可同时检测≥30个运动人脸目标，可同时检测、跟踪、抓拍≥20个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 | 台 | 60 |
| （10） | 人脸一体化球形摄像机 | 1.图像传感器 1/1.8" CMOS 2.图像尺寸 2560×1440 3.最低照度 彩色：0.001Lux，黑白：0.0001Lux 4.支持云台，水平旋转角度：0~360°，预置位最大速度240°/s；垂直旋转角度：-20~90°，预置位最大速度200°/s 5.镜头：37倍光学变倍，焦距5.6~208mm 6.红外补光距离≥200米 7.支持人脸抓拍，人脸属性检测，人体抓拍功能。 | 台 | 2 |
| （11） | 400万复眼摄像机 | 1.具有三镜头、三个图像传感器采集模块，均采用不小于1/1.8"的CMOS图像传感器 2.分辨率均为2560×1440 3.最低照度：彩色：0.0004Lux，黑白：0.0001Lux 4.支持双PTZ功能，可同时对2个不同方向目标进行持续追踪 5.定焦内置5mm，云台内置10~50mm 6.红外补光距离不低于50米，白光灯补光距离不低于30米 7.旋转角度：云台摄像机：水平：-5°~180°；垂直：-5°~45°；水平速度：0.1°~240°/S；垂直速度：0.1°~140°/S | 台 | 5 |
| （12） | 400万全彩AI筒型摄像机 | 1、图像传感器：1/1.8"CMOS 2、图像尺寸：2560×1440 3、最低照度：彩色：0.0003Lux，黑白：0.0001Lux 4、内置电动变焦镜头，焦距范围不低于8-32mm 5、采用黑白与彩色融合全彩成像技术 6、940nm无红曝补光，补光距离≥50米，肉眼无感知 | 台 | 5 |
| （13） | 鹰眼摄像机 | 1、图像传感器≥1/1.8"CMOS 2、图像尺寸≥8192×1800 4、最低照度：全景：≥0.001Lux（彩色模式）；≥0.0001Lux（黑白模式），球机:≥0.001Lux（彩色模式）；≥0.0001Lux（黑白模式） 5、镜头焦距：全景≥2.8mm，球机≥5.5mm～220mm，37倍光学变倍 6、红外补光，补光距离≥220m 7、全景支持绊线入侵、区域入侵检测功能，可实现自动或手动对全景区域内的多目标，联动细节球机进行跟踪；支持同时检测不少于60个运动目标 8、360度超广角监控，全景8目拼接后在单个画面输出 | 台 | 1 |
| 2 | 智能算法功能配置 |  |  |  |
| （1） | 消防通道占用算法 | 通过视频云AI算法智能识别物体占用消防通道, | 路 | 20 |
| （2） | 人员打架事件预警算法 | 配套电动变焦红外半球摄像机使用，为室内人身安全以及治安管理提供预警手段，及时发现打架斗殴破坏治安的情况，避免造成严重的人身安全及治安事故。 | 路 | 214 |
| （3） | 院区人流统计算法 | 配套电动变焦红外半球摄像机使用，检测场景中的行人人头计算行人数量，包含客流量统计、区域人群计数、区域人数超标、区域人数不足四个功能 | 路 | 74 |
| （4） | 人员在岗离岗检测算法 | 配套500万电动变焦红外半球摄像机，通过高精度深度学习的人员检测，检测工作人员是否脱离工作岗位。提供全员工作模式、最少值班模式等多种岗位检测模式，灵活配置工作人员的数量。 | 路 | 35 |
| （5） | 烟火检测告警算法 | 配套200万电动变焦红外半球摄像机使用，实现效果包括检测火灾中的火焰。当火灾发生时，算法能检测出火焰出现，并在图片中画出具体位置。产生告警消息上传至服务器。 | 路 | 10 |
| （6） | 人员倒地检测算法 | 配套200万电动变焦红外半球摄像机使用，通过高精度深度学习的行人检测算法，当检测到行人处于倒地状态时，发出倒地报警，减少人员伤亡事件 | 路 | 10 |
| （7） | 高空抛物监控算法 | 配套高空抛物监控摄像机使用，实现对高空抛物事件的实时精准追溯及预警，做到事后取证并追究相关人员的法律责任，从而有效的对这一不文明行为进行制止，减少高空抛物危险事件的发生 | 路 | 24 |
| 3 | 后端管理平台 |  |  |  |
| （1） | 视频云存储平台 | 1、配置至少两颗64位8核处理器，主频应不低于2.0GHz； 2、单服务器具有24 个内存插槽（单卡槽最大支持64GB）,可组成12 个DDR4 通道； 3、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔硬盘、独立电源模块； 4、单设备应支持最大磁盘数量≥38 SATA盘；容量≥16TB。 5、配置两个独立的元数据盘1.2T，组成RAID1； 6、单服务器具有2个GE网卡和2个10GE网卡，有两口GE/10GE可选配扩展； 7、支持4个独立的风扇，支持单风扇失效；电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护； 8、单台可支持摄像机接入不小于3024路；可同时支持视频存储不小于1024路，视频转发不小于1024路，录像下载不小于512路；单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于2048Mbps，录像下载不小于1024Mbps； 9、图片性能：可同时支持图片存储带宽不小于2048Mbps，图片转发不小于3072Mbps； | 台 | 15 |
| （2） | 视频云解析平台 | 1、配置至少两颗24核处理器，主频应不低于2.2GHz； 2、单服务器内存配置不低于512GB，采用DDR4、2666MHZ 及以上规格，支持内存扩展，可提供内存插槽≥32 个（单卡槽内存支持64GB），可组成≥16 个DDR4 高速通道； 3、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘、独立电源模块； 4、单设备配置不少于6块智能分析加速卡； 5、单设备支持系统磁盘数量≥2，配置2 块1200GB HDD，组成RAID1； 6、单服务器配置2 个GE 网口和4 个10GE 网口； 7、支持4个独立的风扇，支持单风扇失效，电源模块支持1+1冗余备份，支持独立维护； 8、分析性能，单节点支持车辆视频分析≥50路，目标图片分析≥100张/秒，视频结构化分析≥10路； | 台 | 1 |
| 4 | 监控中心大屏（5.76mX1.92m） |  |  |  |
| 4 | 监控中心大屏（3X7块55寸LCD拼接屏） |  |  |  |
| （1） | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55“LG超窄边液晶屏；物理分辨率达到1980×1080(2K分辨率），物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178° | 台 | 21 |
| （2） | 壁挂式支架 | 采用高强度钢材设计制造（需考虑正面检修操作） | 套 | 1 |
| （3） | 多屏控制器 | 全硬件DSP+FPGA架构，无操作系统 | 台 | 1 |
| （4） | 多屏控制软件 | 大屏控制软件，中控拼接屏软件 | 套 | 1 |
| （5） | 线材 | HDMI、电源线、网线、USB转RS232、RS232转RJ45 | 米 | 1 |
| （6） | 主控电脑 | 酷睿i5,华硕主板，8G内存DDR3，2G显卡(支持4K分辨率），工控机箱 带21寸显示器 无线鼠标 | 台 | 1 |
| （7） | 安装调试 | 安装调试费 | 项 | 1 |

包四：数据中心软硬件支撑平台及云桌面系统集成及服务

## 数据中心软硬件支撑平台：

| 编号 | 项目名称 | 功能说明与描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙县医院新机房 |  |  |  |
| （1） | 核心主存储 | 1.体系架构：全闪存架构存储，不支持机械盘混合使用； 2.存储控制器：配置≧2个控制器，存储系统最大支持扩展至≧4个控制器； 3.存储缓存容量：双控共配置≧512GB缓存； 4.CPU核数：采用多核处理器，每个控制器配置≧1颗CPU，双控共配置≧128个物理核； 5.配置存储双活功能，采用免网关Active-Active双活架构； 6.前端主机通道接口：配置≥8*16Gbps FC ＋ 8 *10Gbps Ethernet接口+8*GE接口(满配光模块）； 7.配置硬盘：配置≥19个3.84TB企业级 SSD硬盘; 8.配置智能精简配置、智能LUN迁移、克隆、智能服务质量控制、快照、远程复制、双活、重删压缩等功能无限容量许可，提供五年原厂维保。 | 台 | 1 |
| （2） | 虚拟化业务存储 | 1. 体系架构：支持SAN和NAS统一存储，支持NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议； 2. 存储控制器：配置2个控制器，最大可扩展为16个控制器； 3. 一体化统一存储：配置SAN和NAS一体化授权，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务； 4. 配置双活功能，支持SAN+NAS一体化免网关Active-Active双活架构； 5. 存储缓存容量：双控制器缓存容量配置≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； 6. 前端主机通道接口：本次双控配置≥8*16G FC+8*10GE接口+8个千兆电接口；具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； 7. 配置硬盘：配置≥30块2.4TB 10K RPM SAS硬盘，配置≥18块14TB 7.2K RPM NL SAS硬盘；支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NL-SAS等多种类型硬盘; 8.控制器在线升级：提供图形化一键式的控制器在线升级，存储自动完成内部升级，自动检查升级完成情况； 9.配置智能精简配置功能、智能数据迁移功能、多租户功能、智能数据销毁功能；配置多路径管理功能，防止单点链路故障，提供五年原厂维保 | 台 | 1 |
| （3） | PACS影像存储 | 1. 体系架构：支持SAN和NAS统一存储，支持NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议； 2. 存储控制器：配置2个控制器，最大可扩展为16个控制器； 3. 一体化统一存储：配置SAN和NAS一体化授权，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务； 4. 配置双活功能，支持SAN+NAS一体化免网关Active-Active双活架构； 5. 存储缓存容量：双控制器缓存容量配置≥384GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； 6. 前端主机通道接口：本次双控配置≥8*16G FC+8*10GE接口+8个千兆电接口；具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； 7. 配置硬盘：配置≥75块10TB 10K RPM NL SAS硬盘，配置≥8块3.84TB SSD硬盘；支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NL-SAS等多种类型硬盘; 8.控制器在线升级：提供图形化一键式的控制器在线升级，存储自动完成内部升级，自动检查升级完成情况； 9.配置智能精简配置功能、智能数据迁移功能、多租户功能、智能数据销毁功能；配置多路径管理功能，防止单点链路故障，提供五年维原厂维保。 | 台 | 1 |
| （4） | 虚拟化服务器 | 2U机架式服务器，8硬盘机箱； CPU：配置2颗X86CPU(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)； 内存：配置1536GB低电压DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 硬盘：配置2块960G固态硬盘； RAID卡：配置阵列卡，支持RAID0, 1, 5，10； 网卡：2*GE+4*10GE光口（含光模块）； 配置1块双端口16G FC HBA卡； 冗余电源，冗余风扇；滑道； 提供原厂安装及五年维保 | 台 | 6 |
| （5） | 数据库服务器 | 2U机架式服务器，8硬盘机箱； CPU：配置2颗X86CPU(3.0GHz/24-Core/35.75MB/205W)； 内存：配置1536GB低电压DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 硬盘：配置2块960G固态硬盘； RAID卡：配置阵列卡，支持RAID0, 1,5，10； 网卡：2*GE+4*10GE光口（含光模块）； 配置1块双端口16G FC HBA卡； 冗余电源，冗余风扇；滑道； 提供原厂安装及五年维保 | 台 | 3 |
|  |  | 数据库双机RAC架构，配置1个42U机柜，2台服务器节点，3台存储节点，2台存储交换机，1台网络交换机，所配置的服务器、存储和管理软件为同一厂商，不接受全部或部分组件OEM产品。 CPU≥主频2.4GHz,64位处理器，配置≥4个可热插拔SAS硬盘，单盘容量≥1.2 TB；网络接口：≥2个1Gb/10Gb以太网RJ45电口接口；≥2个10Gb/25Gb以太网光纤网口；≥2个100Gb/s RoCE网络接口； 单台数据库主机与存储交换机之间总的I/O通道≥200 Gb/sec， 数据库主机节点之间网络带宽≥200 Gb/sec（提供厂商官网或产品彩页截图证明） 2.3整体数据库要求本次配置CPU总核数(参与SQL运算处理)≥96核，能够扩展至总核数(参与SQL运算处理)≥1000核；配置总内存(参与SQL运算)≥1.3TB ，最大可扩展总内存(参与SQL运算)≥28TB 存储磁盘容量配置要求：总共提供≥250TB裸磁盘容量，SAS-3接口磁盘，具备双重镜像保护、具备三重镜像保护。 存储闪存卡容量配置要求：总共提供≥38TB裸容量，基于最新NVMe协议的PCIe闪存卡，单块卡采用不低于PCIe 3.0 x8通道连接器 持久化内存配置要求：总共提供≥4.5TB裸容量，加速数据库处理性能，当前配置的内存≥576GB高速缓存或内存（非闪存或固态硬盘）。 配置的存储设备与存储交换机之间的IO通道带宽总和≥600 Gb/sec。 配置统一资源池管理软件，能控制不同Oracle数据库、用户、作业可使用的I/O带宽及网络资源；配置性能管理及优化软件，支持将Oracle数据库SQL中对表数据的筛选及函数运算卸载到存储层执行；能够实现存储3.自动优化，智能消除热点块，不需要人工干预；同时可以将热点数据移动或复制到高性能SSD/Flash存储上，以提高应用性能；可以通过模块化灵活的增加或删除存储设备，而后系统自动地完成数据平衡分布； 具有智能扫描等先进技术，能够将Oracle数据库数据密集型SQL操作分流至各个存储层，从磁盘和闪存中读取数据时，可实现在个存储服务器上并行执行数据筛选和处理，只将与该SQL直接相关的行和列发送至数据库服务器，以提升海量数据库访问的性能； 支持部署Oracle数据库11g、12c、18c、19c等版本，部署11g 以及Oracle数据库RAC集群， 支持软硬件一体化管理，包含对硬件监控，支持创建数据库、数据灾备、及数据库备份 数据库优化功能：提供自动性能诊断和高级系统监控功能，可进行监控、适应、调整。自动识别占用大量资源的查询、动态配置参数、主动提供优化建议。 配置Oracle 数据库 11g，产品包含RAC集群功能。 | 套 | 1 |
| （6） | 光纤交换机 | FC交换机-64端口机型，48端口激活,含48*16Gb多模SFP-单电源(交流)-含企业级特性包；提供安装及五年维保 | 台 | 2 |
| （7） | 数据管理引擎 | 1. 支持管理员自定义发放，包括：指定存储设备、指定存储池，自定义LUN参数（LUN基础属性、QoS策略、资源调优策略），映射到指定的主机或者主机组； 2. 支持FC交换机自定义发放，包括：自定义zoning策略和存储前端端口，别名的增删改操作，ZONE的增删改操作（支持WWN ZONE和端口ZONE两种方式），配置文件进行备份； 3. 支持存储资源发放以及FC网络配置变更支持待办任务机制，可定时计划性发放，支持任务依赖任务机制，预检操作待办任务，待办任务执行顺序定义，待办任务批量执行，办任务定时执行，待办任务基于RBAC的安全控制，任务执行结果结果界面可视，可追溯； 4. 支持LUN、存储、主机、主机组多个入口进入Topo展示，并能从风险网元上跳转到性能关联分析，具备良好的易用性； 5. 支持存储SAN网络性能自动关联分析，并支持多对象（主机、LUN、FC交换机端口、存储前端端口、存储控制器、存储池、存储设备、硬盘）、多指标（带宽、时延、IOPS等）性能监控分析，支持性能监控分析和告警关联展示，支持性能监控分析和拓扑视图关联； 6. 7*24小时告警远程监控，IT设备全覆盖，自动报障并建单，主动式问题处理， 减少排障时间提高运行效率； 7. 支持自助式查看设备存量、维保合同状态、产品EOS时间； 8. 支持查看存储容量的整体情况和详细使用情况； | 套 | 1 |
| 2 | 市区机房 |  |  |  |
| （1） | 核心主存储 | 1.体系架构：全闪存架构存储，不支持机械盘混合使用； 2.存储控制器：配置≧2个控制器，存储系统最大支持扩展至≧4个控制器； 3.存储缓存容量：双控共配置≧512GB缓存； 4.CPU核数：采用多核处理器，每个控制器配置≧1颗CPU，双控共配置≧128个物理核； 5.配置存储双活功能，采用免网关Active-Active双活架构； 6.前端主机通道接口：配置≥8*16Gbps FC ＋ 8 *10Gbps Ethernet接口+8*GE接口(满配光模块）； 7.配置硬盘：配置≥19个3.84TB企业级 SSD硬盘; 8.配置智能精简配置、智能LUN迁移、克隆、智能服务质量控制、快照、远程复制、双活、重删压缩等功能无限容量许可，提供五年原厂维保。 | 台 | 1 |
| （2） | 虚拟化业务存储 | 1. 体系架构：支持SAN和NAS统一存储，支持NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议； 2. 存储控制器：配置2个控制器，最大可扩展为16个控制器； 3. 一体化统一存储：配置SAN和NAS一体化授权，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务； 4. 配置双活功能，支持SAN+NAS一体化免网关Active-Active双活架构； 5. 存储缓存容量：双控制器缓存容量配置≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； 6. 前端主机通道接口：本次双控配置≥8*16G FC+8*10GE接口+8个千兆电接口；具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； 7. 配置硬盘：配置≥30块2.4TB 10K RPM SAS硬盘，配置≥18块14TB 7.2K RPM NL SAS硬盘；支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NL-SAS等多种类型硬盘; 8.控制器在线升级：提供图形化一键式的控制器在线升级，存储自动完成内部升级，自动检查升级完成情况； 9.配置智能精简配置功能、智能数据迁移功能、多租户功能、智能数据销毁功能；配置多路径管理功能，防止单点链路故障，提供五年原厂维保 | 台 | 1 |
| （3） | 虚拟化服务器 | 2U机架式服务器，8硬盘机箱； CPU：配置2颗X86CPU(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)； 内存：配置1536GB低电压DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 硬盘：配置2块960G固态硬盘； RAID卡：配置阵列卡，支持RAID0, 1,5, 10； 网卡：2*GE+4*10GE光口（含光模块）； 配置1块双端口16G FC HBA卡； 冗余电源，冗余风扇；滑道； 提供原厂安装及五年维保 | 台 | 6 |
| （4） | 数据库服务器 | 2U机架式服务器，8硬盘机箱； CPU：配置2颗X86CPU(3.0GHz/24-Core/35.75MB/205W)； 内存：配置1536GB低电压DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 硬盘：配置2块960G固态硬盘； RAID卡：配置阵列卡，支持RAID0, 1,5, 10； 网卡：2*GE+4*10GE光口（含光模块）； 配置1块双端口16G FC HBA卡； 冗余电源，冗余风扇；滑道； 提供原厂安装及五年维保 | 台 | 3 |
| （5） | 应用服务器 | CPU：配置2颗X86CPU(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)； 内存：配置64GB低电压DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 硬盘：配置2块960GB固态硬盘； RAID卡：配置阵列卡，支持RAID0, 1, 5,6，10，50,60； 网卡：板载2*GE+4*10GE光口（含光模块）； 配置1块双端口16G FC HBA卡； 冗余电源，冗余风扇；滑道； 2U机架式服务器，8硬盘机箱； 提供原厂安装及五年维保 | 台 | 6 |
| （6） | 光纤交换机 | FC交换机-64端口机型，48端口激活,含48*16Gb多模SFP-单电源(交流)-含企业级特性包；提供安装及五年维保 | 台 | 2 |
| （7） | CDP灾备系统 | 标配2颗CPU，单颗主频≥3.0GHz，总物理核数≥16，128GB ECC DDR4内存，配置12块8TB 3.5寸企业级热插拔硬盘，2块600GB 系统盘，配置独立硬件RAID校验芯片，支持RAID0,1,5,6,10,50,60； 标配2个1Gbps 接口，2个10Gb 以太网主机接口（光口），可支持8Gb/16Gbps FC主机接口；配置热插拔冗余电源。包含高级数据副本功能许可，含255个数据副本，含windows/linux磁盘块级数据保护客户端，含实时持续保护功能，含可管理式周期保护功能，含操作系统/应用程序恢复模块，支持演练功能，可实现对容灾数据的快速演练，用于校验容灾的数据完整性和可用性，邮件告警通知，支持运行健康状态报表功能；提供五年原厂安装及维保 | 套 | 1 |
| 3 | 前置区存储 |  |  |  |
| （1） | 虚拟化服务器 | 2U机架式服务器，8硬盘机箱； CPU：配置X86CPU(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)； 内存：配置1536GB低电压DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽； 硬盘：配置2块960GB固态硬盘； RAID卡：配置阵列卡，支持RAID0, 1,5, 10； 网卡：2*GE+4*10GE光口（含光模块）； 配置1块双端口16G FC HBA卡； 冗余电源，冗余风扇；滑道； 提供原厂安装及五年维保 | 台 | 3 |
| （2） | 光纤交换机 | FC交换机-64端口机型，24端口激活,含24*16Gb多模SFP-单电源(交流)-含企业级特性包；提供安装及五年维保 | 台 | 2 |
| （3） | 前置区存储 | 1. 体系架构：支持SAN和NAS统一存储，支持NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议； 2. 存储控制器：配置2个控制器，最大可扩展为8个控制器，双控共配置≥32核； 3. 一体化统一存储：配置SAN和NAS一体化授权，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务； 4.支持SAN+NAS一体化免网关Active-Active双活架构； 5. 存储缓存容量：双控制器缓存容量配置≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等），最大支持≥512GB缓存； 6. 前端主机通道接口：本次双控配置：8*16G FC+8个千兆电接口；具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； 7. 配置硬盘：配置≥18块2.4TB 10K RPM SAS硬盘；支持SAS SSD、SAS、NL-SAS等多种类型硬盘,双控最大支持磁盘插槽个数≥1000; 8.配置智能精简配置功能、智能数据迁移功能、多租户功能、智能数据销毁功能；配置多路径管理功能，防止单点链路故障，提供原厂五年维保。 | 台 | 1 |
| （4） | 虚拟化软件 | 虚拟化套件高级版许可-6CPU授权许可 | 套 | 1 |
| 4 | 系统软件 |  |  |  |
| （1） | 操作系统 | windows Server 2019 | 套 | 5 |
| （2） | 虚拟化数据库 | SQL Server 2019(15用户) | 套 | 1 |
| （3） | 虚拟化软件 | 24个CPU许可/管理中心（vSpher企业增强版（7*24）、vCenter标准版（7*24）、5年服务） | 套 | 1 |
| （4） | 云管理平台 | 统一不同产商的虚拟化集群和裸金属服务器，实现提供集群间容灾功能，保障用户数据安全及业务的连续性。提供租户隔离、分权分域、资源申请、计量计费、监控告警、事件管理等功能，满足企业复杂的统一运营及运维需求。 | 套 | 1 |
| （5） | 系统集成费用 | 系统集成:含数据迁移，虚机迁移，实施服务，应急服务等 | 套 | 1 |

## 云桌面系统：

| 编号 | 项目名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 服务器 | 8台2路服务器：每台2颗6248R CPU，768GB内存；2块600GB 系统盘；2*GE电口；4*10GE光口（含模块），2块双端口16Gb HBA卡（含模块），原厂五年维保。 | 台 | 11 |
| （2） | 集中式存储 | 1. 体系架构：支持SAN和NAS统一存储，支持NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议； 2. 存储控制器：配置2个控制器，最大可扩展为8个控制器，双控共配置≥32核； 3. 一体化统一存储：配置SAN和NAS一体化授权，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务； 4. 支持SAN+NAS一体化免网关Active-Active双活架构，减少故障点，提升系统可靠性； 5. 存储缓存容量：双控制器缓存容量配置≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等），最大支持≥256GB缓存； 6. 前端主机通道接口：本次双控配置：8*10GE FC+8个千兆电接口；具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； 7. 配置硬盘：配置≥45块2.4TB 10K RPM SAS硬盘，≥26块10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘；支持SAS SSD、SAS、NL-SAS等多种类型硬盘,双控最大支持磁盘插槽个数≥500，提供五年原厂维保。 | 台 | 1 |
| （3） | 接入交换机 | 1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、支持10GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥6个； 3、电源1+1备份，风扇框3+1备份，支持前后、后前风道； 4、支持跨设备链路聚合； 5、单台配置：五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （4） | 管理交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K； 4、支持统一管理管控； 5、单台配置： 五年原厂维保。 | 台 | 2 |
| （5） | 桌面云瘦终端 | Intel Baytrail CPU（2.41GHz，双核），2G内存，16G存储，1000M网口，含DVI-I转VGA转接头,含底座和壁挂；21.5“显示器、键盘、鼠标； | 台 | 500 |
| （6） | 桌面云软件 | 1. 提供≥400个用户桌面云软件许可，提供5年软件升级服务； 2. 系统需支持国产芯片及x86芯片双栈架构。国产芯片架构下支持统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、红旗等操作系统，x86芯片架构下支持Windows等操作系统，并且支持一套桌面云平台实现管理统一运维，用户统一接入。 3. 桌面云系统采用数据中心虚拟化的模式，同时所有的桌面都运行在数据中心，工位处的办公终端仅进行页面交互操作； 4. 为了保证身份安全，要求支持瘦终端与身份信息进行绑定。绑定后用户只能在指定的瘦终端接入并使用桌面云。在其他终端上，用户无法接入云桌面； 5. 为了便于故障维护，提供桌面云连接修复工具，如对网卡状态、桌面代理、IP地址、系统时钟、桌面服务状态、虚拟机注册状态等进行检查，有异常情况可一键修复，减少管理员维护工作量； | 套 | 1 |
| （7） | 操作系统 | Windows桌面操作系统授权 | 批 | 1 |

包五：医疗专业系统集成及服务

| 编号 | 项目名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊信息导引及发布系统 |  |  |  |
| （1） | 信息发布子系统 | 1.B/S架构，任意一台终端均可登陆； 2.利用信息发布屏或诊室显示屏作为信息发布终端，播放终端多样化； 3.可发布医生排班信息，方便患者查询挂号； 4.发布特色门诊、科室介绍、医生专家介绍，方便患者有针对性的选择医生； 5.支持滚动字幕形式的通知、新闻、介绍播放，支持调整字体大小、颜色、滚动速度、背景色、高度等属性； 6.所有的播放、控制、管理通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式；支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放；支持以星期、日期来播放指定的内容； 7.系统升级：对应信息发布屏的固件、应用软件支持自动升级或手动升级两种模式； 8.素材管理：支持上传主流格式的视频、音频和图片，上传至服务器进行分组管理； | 套 | 1 |
| （2） | 信息发布播放软件授权 | 装在发布终端的播放软件授权 | 套 | 381 |
| （3） | 专家排班子系统 | 1.周期规则，满足长期专家值排班需求 2.本周排班，满足临时性排班调整 3.显示规则，提供按需展示功能 | 套 | 1 |
| （4） | 专家号源信息子系统 | 1.实时滚动显示当日专家号源剩余信息 2.提供按需展示功能 | 套 | 1 |
| （5） | 药价公示子系统 | 1.实时滚动显示药品价格、医疗服务费价格信息 | 套 | 1 |
| （6） | 呼叫信息同步显示子系统 | 1.在就诊、配药等区域伴随就诊呼叫而进行屏幕信息同步显示，可播报被呼叫患者就诊提醒 2.提供按需展示功能 | 套 | 1 |
| （7） | 候诊流量信息子系统 | 1.综合显示门诊各区域等候流量信息 2.实时显示当前科室流量信息，与排队信息同步更新 3.提供按需展示功能 | 套 | 1 |
| （8） | 医院智慧导医数据监测平台管理软件 | 1.分诊排队全业务流程的流量数据的实时采集、分类、运算、储存、输出，实现数据融合的管理平台软件，用于提供业务分析、运维管理依据，辅助医院管理决策。 2.提供物体数据监测和业务数据监测： ① 按照院区、诊区、科室展示设备状态，设备故障。（故障信息、运行时间、所在位置)。 ② 按照院区、诊区、科室展示看诊人数的流量统计（年、月、周、日），压力值。 ③ 按照院区、诊区、科室统计医生的看诊流量，普通号专家号进行区分（年、月、周、日） | 套 | 1 |
| （9） | 32寸液晶商用一体机（梯口和窗口显示） | 1.显示屏尺寸：32英寸（横屏挂壁式） 2.支持分辨率：1920（宽）*1080（高）及以上 3.四核，最高主频1.6GHz，8GB及以上 4.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 5.信息发布功能：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放 | 台 | 320 |
| （10） | 诊区信发55寸液晶商用一体机 | 1.显示屏尺寸：55英寸（竖屏挂壁式） 2.支持分辨率：1080（宽）*1920（高）及以上 3. 四核，最高主频1.6GHz，8GB及以上 4.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 5.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能； 6.支持医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 7.队列信息展示：可展示该区域正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号； | 台 | 40 |
| （11） | 门诊大厅55寸联排屏一体机 | 1.显示屏尺寸：55英寸（竖屏落地式） 2.支持分辨率：1080（宽）*1920（高）及以上 3. 四核，最高主频1.6GHz，8GB及以上 4.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 5.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能； 6.支持医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 7.队列信息展示：可展示该区域正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号； | 台 | 29 |
| （12） | 75寸液晶商用一体机 | 1.显示屏尺寸：75英寸（横屏挂壁式） 2.支持分辨率：1080（宽）*1920（高）及以上 3. 四核，最高主频1.6GHz，8GB及以上 4.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 5.显示全院当日签到人数，分诊区实时等候人数，分科室实时等候人数，分诊区平均看诊速度，分科室平均看诊速度，各诊区整体签到流量监测，各诊区初诊签到流量监测、复诊签到流量监测，可按照各科室普通医生、专家进行实时流量统计 6.按照院区、诊区、科室地理位置划分监测终端： 按终端类型（显示终端、签到终端、发声终端、护士站终端等）监测终端实时在线运行状态、软件运行状态、故障记录等 7.监测展示（1）按照院区、诊区、科室展示终端状态，终端故障。（故障信息、运行时间、所在位置)。（2）按照院区、诊区、科室展示看诊人数的流量统计（年、月、周、日），压力值。（3）按照院区、诊区、科室统计医生的看诊流量，普通号专家号进行区分（年、月、周、日） | 台 | 2 |
| （13） | 触摸查询一体机 | 1、显示参数：≥1080×1920 2、操作系统:安卓或windows系统 3、触摸方式：支持红外触摸 4、内置扬声器≥2 5、网络接口：LAN口≥1，支持Wi-Fi，数据传输接口：USB≥2， 6、机器操作系统支持断电保护功能，可有效防止意外断电导致的系统进入修复状态。具备“系统安全锁”防护功能，防止进行非法操作。 | 台 | 8 |
| （14） | 系统服务器 | 1)CPU：机架式 1U，主频 1.7G 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） 2)内存：16G（DDR4-2666MHz）及以上（100套工作站以内） 3)硬盘：信息发布系统SAS，2*1T硬盘及以上（7200转/分），分诊叫号系统SAS，2*1T硬盘及以上（7200转/分） 4)显卡：无特殊要求； 5)USB：2.0接口1个及以上，3.0接口2个及以上 6)操作系统：Cent OS 7.6 7)运行平台：MySql5.7、JDK1.8、Python2.7.5、NGINX、Tomcat8.0.30、Redis3.2.6、MongoDB4.0.4 | 台 | 2 |
|  | 医技大厅LED大屏 |  |  |  |
| （1） | LED屏11520MM*6560MM | 1.LED全彩显示屏 2.像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯 3.像素间距（mm） 2.5 4.模组分辨率（W×H） 128×64 5.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 6.模组重量（kg/块） 0.42 7.模组最大功耗（W/块） 21 8.像素密度（点/m2 ） 160000 9.维护方式 磁吸前维护 10.显示屏亮度（nits） 550 11.色温（K） 3200—9300 可调 12.水平视角（°） 160 13.垂直视角（°） 160 14.对比度 4000:1 15.亮度均匀性 ≥97% 16.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 17.最佳视距（m） ≥2.5 18.峰值功耗（W/m2） 540 19.平均功耗（W/m2） 230 20.供电要求 AC220-240V 21.驱动方式 恒流驱动 1/40扫 22.换帧频率（Hz） 60 23.刷新率（Hz） ≥3840 24.工作温度范围（℃） -10—40 25.存储温度范围（℃） -20—60 26.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 27.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 28.信号接口 HUB 75E接口 29.电源接口 VH4PIN | 平方米 | 75.5712 |
| （2） | 同步控制系统 | 单卡带载 512×256 像素。支持逐点亮色度校正，集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 张 | 120.00 |
| （3） | 钢架结构 | 现场定制 | 平方米 | 77.3892 |
| （4） | 系统集成 | 1.LED屏体内部配件线材 2.强弱电布线 | 平方米 | 75.571 |
| （5） | 配电系统 | 1.类型：≥100KW配电柜，支持摇控开关 2.输出路数/额定电流(A)不小于 1P X 9路/32A； 3.单数输出功率（KW）≤5.5KW； 4.额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 5.额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 6.频率 50/60HZ 7.控制方式：开关直接控制、手动按钮控制、PLC智能控制 | 个 | 1.00 |
| （6） | LED处理器 | 1.拼接器模式+发送卡模式，可支持3D，HDR模式显示 2.最大支持8路HDMI、DVI输入和32路网口输出或16路HDMI、DVI输入和8路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入2张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备 3.输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常 4.单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结 5.支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240 6.支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步 7.输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入 8.支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显） 9.通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置 10.支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡 11.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板 12.设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布 13.在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决 14.设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态） 15.支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控 16.双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下 17.设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制 | 套 | 1.00 |
| （7） | 智能大屏管理软件 | 1. 系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能 2. 支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动 3. 支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等 4. 大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等 5. 可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿 6. 支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息 7. 支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720； 8. 支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 9. 支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 10. 软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理 11. 提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录 12. 支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 13. 支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局 14. 支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示 15. 可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机； | 套 | 1.00 |
|  | 医技负一层大厅LED大屏 |  |  |  |
| （1） | LED屏 5760MM*3360MM | 1.LED全彩显示屏 2.像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯 3.像素间距（mm） 2.5 4.模组分辨率（W×H） 128×64 5.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 6.模组重量（kg/块） 0.42 7.模组最大功耗（W/块） 21 8.像素密度（点/m2 ） 160000 9.维护方式 磁吸前维护 10.显示屏亮度（nits） 550 11.色温（K） 3200—9300 可调 12.水平视角（°） 160 13.垂直视角（°） 160 14.对比度 4000:1 15.亮度均匀性 ≥97% 16.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 17.最佳视距（m） ≥2.5 18.峰值功耗（W/m2） 540 19.平均功耗（W/m2） 230 20.供电要求 AC220-240V 21.驱动方式 恒流驱动 1/40扫 22.换帧频率（Hz） 60 23.刷新率（Hz） ≥3840 24.工作温度范围（℃） -10—40 25.存储温度范围（℃） -20—60 26.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 27.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 28.信号接口 HUB 75E接口 29.电源接口 VH4PIN | 平方米 | 19.36 |
| （2） | 同步控制系统 | 单卡带载 512×256 像素。支持逐点亮色度校正，集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 张 | 64.00 |
| （3） | 钢架结构 | 现场定制 | 平方米 | 20.28 |
| （4） | 系统集成 | 1.LED屏体内部配件线材 2.强弱电布线 | 平方米 | 19.36 |
| （5） | 配电系统 | 1.类型：≥100KW配电柜，支持摇控开关 2.输出路数/额定电流(A)不小于 1P X 9路/32A； 3.单数输出功率（KW）≤5.5KW； 4.额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 5.额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 6.频率 50/60HZ 7.控制方式：开关直接控制、手动按钮控制、PLC智能控制 | 个 | 1.00 |
| （6） | LED处理器 | 支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示 | 套 | 1.00 |
| （7） | 智能大屏管理软件 | 1. 系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能 2. 支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动 3. 支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等 4. 大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等 5. 可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿 6. 支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息 7. 支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720； 8. 支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 9. 支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 10. 软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理 11. 提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录 12. 支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 13. 支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局 14. 支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示 15. 可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机； | 套 | 1.00 |
| 2 | 门诊排队及输液叫号系统 |  |  |  |
| 2.1 | 排队叫号系统 |  |  |  |
| （1） | 全院分诊导医服务器端管理软件 | 门诊中央控制管理软件，负责管理与医院HIS系统对接的信息数据，并将获取的数据进行处理、分发，与各区域分诊软件进行数据交互，实现系统综合运用。 | 套 | 1 |
| （2） | 数据互通管理软件 | 支持数据库视图、中间表、Webservice、DLL调用、Webapi等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交换 | 套 | 1 |
| （3） | 导医分诊台管理软件 | 管理门诊单个诊区的日常工作逻辑处理，支持自动、手动分诊，对复诊、过号患者的排队管理功能；支持对特殊患者进行就诊调号；负责与服务器和医生诊室之间信息通讯，支持排班。 1.支持每一个科室自主个性化定制属性，一个科室一套子系统，根据科室的实际场景进行系统配置，例如复诊周期、报到分诊方式等，以满足不同科室需求； 2.支持以物理位置区域维度创建子系统，灵活配置； 3.可为每一个子系统制定不同的语音播报规则，以满足不同场景、科室下的实际需求； 4.可设置一级、二级候诊区，实现对患者分流作用 5.可在后台对所有网内终端进行统一管控、设置开关机规则等； 6.混合架构：可以支持windows和Android设备在医院混用 7.队列管理：按照相应的号别来设置队列数量，队列中医生人数无硬性要求，可灵活添加，满足临时性的队列变化。 8.终端管理：管理员可随时在后台监控、控制、配置所有终端，限定或添加终端权限等。支持对终端进行监控或开关机管理设置。 | 套 | 21 |
| （4） | 出入院排队管理软件 | 管理出入院区域的排队工作逻辑处理 | 套 | 1 |
| （5） | 门诊药房分诊排队管理软件 | 管理门诊药房区域的排队工作逻辑处理 | 台 | 3 |
| （6） | 急诊药房分诊排队管理软件 | 管理急诊药房区域的排队工作逻辑处理 | 台 | 1 |
| （7） | 门诊医技检查排队管理软件 | 管理门诊医技区域的日常工作逻辑处理，与医技软件对接，按照医技预约系统分配后的检查室信息进行排队管理。 | 台 | 2 |
| （8） | 急诊医技检查排队管理软件 | 管理急诊医技区域的日常工作逻辑处理，与医技软件对接，按照医技预约系统分配后的检查室信息进行排队管理。 | 台 | 1 |
| （9） | 门诊检验抽血排队管理软件 | 管理门诊LIS抽血排队工作逻辑处理 | 台 | 4 |
| （10） | 急诊检验抽血排队管理软件 | 管理急诊LIS抽血排队工作逻辑处理 | 个 | 1 |
| （11） | 门诊影像排队管理软件 | 管理门诊影像区域的日常工作逻辑处理，与影像软件对接，按照影像系统分配后的检查室信息进行排队管理。 | 台 | 2 |
| （12） | 急诊影像排队管理软件 | 管理急诊影像区域的日常工作逻辑处理，与影像软件对接，按照影像系统分配后的检查室信息进行排队管理。 | 台 | 1 |
| （13） | 急诊输液交方排队管理软件 | 管理准备输液区域的排队工作逻辑处理 | 台 | 1 |
| （14） | 医生端虚拟呼叫软件授权 | 装在每个医生电脑上使用的呼叫授权软件 | 台 | 1 |
| （15） | 诊区排队用55寸显示商用一体机 | 1.显示屏尺寸：55英寸（横屏挂壁式） 2.支持分辨率：1920（宽）*1080（高）及以上 3.主机部分：四核，最高主频1.6GHz，8GB及以上 3.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 4.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能，支持呼叫就诊和等候就诊患者 5.队列信息展示：可展示医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号 6.终端监测：支持监测平台对机器进行远程监测工况 | 台 | 75 |
| （16） | 21.5寸诊室门边显示屏一体机 | 1.显示屏尺寸：21.5英寸（竖屏挂壁式） 2.支持分辨率：1080（宽）*1920（高）及以上 3.主机部分：四核，最高主频1.6GHz，8GB及以上 4.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 5.内置语音同步软件：支持与排队系统联动呼叫功能，支持呼叫就诊和等候就诊患者 6.支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息，支持显示信息发布系统中视频、文字、图片等信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。 7.终端监测：支持监测平台对机器进行远程监测工况 | 台 | 313 |
| （17） | 功率放大器 | 定压功放 输出电压：110V 输出功率：60W | 台 | 38 |
| （18） | 吸顶喇叭 | 输入电压：100V 额定功率：3-6W 灵敏度：90dB | 台 | 75 |
| （19） | 系统服务器 | 1)CPU：机架式 1U，主频 1.7G 六核及以上（Intel 至强 铜牌处理器） 2)内存：16G（DDR4-2666MHz）及以上 3)硬盘：信息发布系统SAS，2*1T硬盘及以上（7200转/分），分诊叫号系统SAS，2*1T硬盘及以上（7200转/分） 4)显卡：无特殊要求； 5)USB：2.0接口1个及以上，3.0接口2个及以上 6)操作系统：Cent OS 7.6 7)运行平台：MySql5.7、JDK1.8、Python2.7.5、NGINX、Tomcat8.0.30、Redis3.2.6、MongoDB4.0.4 | 台 | 2 |
| 2.2 | 输液叫号系统 |  |  |  |
| （1） | 点阵屏式无线通讯主机 | 1.双面单红色点阵，可至少显示2行*8个汉字 2.高清点阵显示,可大字显示呼叫信息,上滚动显示呼叫列表 3.高清晰语音播报,声音洪亮,可调节,模拟真人发声 4.实时时钟显示,年月日和时间,可用移动医护分机调节 5.支持接收和播报输液报警器,呼叫按钮等呼叫信息 6.可以外扩无线通讯主机,拓展无线信号的覆盖范围 7.内部自动处理各种呼叫信息,按照时间顺序播报,无需人为干预 | 台 | 2 |
| （2） | 无线呼叫按钮 | 1.通过单击呼叫按键可直接呼叫护士，按下取消按键可清除呼叫 2.可以固定安装,也可以随身携带 3.通过移动医护分机设置号码和频道 4.无线呼叫按钮挂载数量254个 | 个 | 30 |
| （3） | 移动医护分机 | 1.以无线方式传输数据和语音 2.液晶屏显示多条呼叫信息 3.提醒方式可设置为响铃、震动、静音，音量多级可调 5.提供不少于40个通讯频道，每个频道支持多个无线终端 6.可以对点阵屏式无线通讯主机参数进行设定和调节 （包括：时间、音量、报号次数等） | 个 | 3 |
| 3 | 智慧护士站交互大屏系统 |  |  |  |
| （1） | 智慧护士站交互大屏系统软件 | 1.护理项目 护理项目一览：根据后台配置，自动抓取显示对应的护理项目 自定义配置：支持每个科室个性化配置其相关的护理项目 病患信息弹窗：点击护理项目病患床号，弹出病患详细信息 添加护理项目：数据不局限于自动抓取，护士可以自主添加护理项目 对应的患者 2.病患一览 病患一览表：卡片形式展示病区患者床号、姓名、性别、住院号、 护理等级、诊断、医保类型、危急值、主管医生、入 院日期等信息。支持通过护理等级、病重病危等特征 进行快速筛选，支持自定义快速筛选选项 4.护士中心 护士展示：展示护士的分组，管床，责任护士等信息 护士管理：管理护士的分组，管床，责任护士等信息 病患计划：护士当日负责患者信息，护理计划描述 5.护士排班 排班数据：展示科室当日护士排班情况，支持按天查看排班记录 或切换按周查看 一周排班：点击可查看本周科室整体排班情况，上一周下一周支持查看历史周排班数据 6.白板 白板模块：实现传统白板功能，涂写、擦出、保存、删除，提供 图片模板及表格模板 7.设置 设置模块：主题、屏保、锁屏、颜色、警示语设置 | 套 | 25 |
| （2） | 智慧护士站交互大屏（55寸） | 1、屏幕尺寸：55英寸 2、分辨率：3840(H)×2160(V) 3、触摸：20点红外触摸 4、扬声器：2×10W 5、麦克风：6阵列麦克风 6、Wi-Fi：2.4GHz/5GHz（802.11 a/b/g/n/ac） 7、输入电源：100-240V~50/60Hz 8、PC模块（I5核显，8G DDR+128GB SSD ) |  |  |
| 4 | 智能床位检测系统 |  |  |  |
| （1） | 非接触式监测仪 | 一 PC端 （一）报警设置 1、分级管理：针对不同护理级别的患者进行体征参数的危急值设置。 2、默认设置：根据护理级别，分级给出默认的体征危急值范围。 3、新建设置 ：设置心率的危急值，心率可设范围35-180次/分。设置呼吸的危急值，呼吸可设范围6-60次/分。设置活动频率过高是否报警。设置离床是否报警。 (二)系统设置 4、系统设置：支持报警时段设置，设置后，仅在设置的时段内进行报警。支持和交互平台等其他系统和功能的集成和切换显示。支持系统自动跳回默认页面的时间设置。 5、 报警机制 ：报警机制根据临床体征特性进行智能化设置，避免频繁的无效报警。 二、移动端 （三）体征监测 6、患者查看：使用了监测设备的患者，在PDA上以列表方式展示。 7、心率监测 ：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，患者卧床时的呼吸、心率从传感器向处理器传输，并通过转换、分析，在监测页面呈现动态变化的心率值。心率监测范围30-200次/分。呼吸监测范围6-65次/分。 8、 体动监测 ：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，监测患者在床时的身体活动情况，包括活动频率、是否离床等。活动频率监测范围包括无、低、中、高等级。 | 个 | 112 |
| 5 | 移动医护应用系统 |  |  |  |
| （1） | 移动护士工作站 | 1、控制面板指示：台面上方具有一键开机状态指示灯、百分比电池电量显示灯。 3、线缆:整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。 4、挂件:垃圾桶x2；锐器盒支架x1；压脉带盒及压脉带盒支架x1；手消液支架x1。 5、主机配置要求：CPU:酷睿Intel i5或以上；内存: ≥8GB，固态硬盘≥128GB。 6、 无线网络:支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac。 7、 外部接口: USB2.0 x3，USB3.0 x 1，HDMI x 1。 8、 屏幕 ≥21.5" IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080；支持显示器升降，升降范围≥50mm | 台 | 48 |
| （2） | 移动护理终端PDA | 1、处理器：≥8核处理器，频率≥2.3GHZ。 2、内存容量 ≥3GB RAM，≥32GB ROM。 3、电池：可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh。 4、屏幕≥5英寸，电容多点触控，分辨率≥1280 x720。 5、条码扫描：支持一维、二维条码扫描。 6、手电筒：双手电筒设置，在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。 | 台 | 96 |
| 6 | 智慧病区整体交互系统 |  |  |  |
| 6.1 | 智慧病房交互系统 |  |  |  |
| （1） | 智能呼叫主机 | 1、CPU：≥八核1.8GHz 2、RAM：≥2GB 3、ROM：≥16GB 4、显示屏：≥10英寸，IPS高清屏 5、摄像头：≥800w像素以 6、触摸屏 | 台 | 28 |
| （2） | 走廊显示屏 | 1、显示屏：≥28英寸 2、分辨率：1920×360 3、显示亮度：700cd/m2 4、数据通信：RJ45接口,USB | 个 | 104 |
| （3） | 智能交互门口屏 | 1、屏幕尺寸：10.1英寸 2、分辨率：800×1280 3、触屏：电容屏 4、支持POE供电 5、处理器：≥4核1.3GHz，内存：≥1G RAM、存储：≥8G ROM | 台 | 425 |
| （4） | 智能交互床头屏 | 1、屏幕尺寸：≥6.5英寸、分辨率：≥1280(H)×480(V) 2、POE供电 3、处理器：≥4核1.3GHz，内存：≥1G RAM、存储：≥8G ROM 4、呼叫：内置、光线传感器：内置 5、数据通信：RJ45接口 6、呼叫手柄 | 台 | 1262 |
| （5） | 卫生间按钮 | 防水，防水按钮，带拉绳 | 个 | 418 |
| （6） | 移动通讯终端 | 1、屏幕尺寸：≥2.4寸 2、分辨率：≥320(H)×240(V) 3、触摸屏 4、处理器：≥4核 主频≥1.3GHz 5、内存：≥1G RAM 6、存储：≥8G ROM | 个 | 48 |
| （7） | 智慧病房软件交互系统 | 1.智能呼叫通讯： 呼叫配置、呼叫对讲、呼叫转移、呼叫托管、紧急呼叫管理、呼叫记录 2.智慧病区信息交互： 呼叫任务工作站：病区统计，病患一览，设备状态 床头屏：电子床头卡，医院科室，费用清单，消息，今日任务，个人档案，检验，健康宣教 门口屏：电子门牌，身份识别，护士工作界面 走廊屏：科室时间，消息通知 3.智慧病区服务器平台：基础模块（包含患者基本信息、医嘱、护理记录、医护排班、健康宣教、消息推送、时间同步、检验报告、护理项目、自动更新等功能） | 套 | 1 |
| 6.2 | 高级智慧病区交互系统 |  |  |  |
| （1） | 智能呼叫主机 | 1、CPU：≥八核1.8GHz 2、RAM：≥2GB 3、ROM：≥16GB 4、显示屏：≥10英寸，IPS高清屏 5、摄像头：≥800w像素以 6、触摸屏 | 台 | 3 |
| （2） | 走廊显示屏 | 1、显示屏：≥28英寸 2、分辨率：1920(H)×360(V) 3、显示亮度：700cd/m2 4、数据通信：RJ45接口,USB | 台 | 10 |
| （3） | 智能交互门口屏 | 1、屏幕尺寸：≥21.5英寸，类型IPS，亮度（typ）：500cd/m2 2、屏幕分辨率：≥1920(H)×1080(V) 3、触屏：电容屏，10点触摸 4、输入电源：DC电压输入 5、处理器：4核及以上处理器，主频不低于1.5GHz 6、内存：≥2G RAM 7、存储：≥8G ROM | 台 | 42 |
| （4） | 智能交互床头屏 | 1、屏幕尺寸：≥13寸、分辨率：≥1920(H)×1080(V)、触屏 2、处理器：≥4核 主频≥1.3GHz 3、内存：≥2G RAM 4、存储：≥16G ROM 5、摄像头：≥500W前置摄像头 | 台 | 120 |
| （5） | 床旁摆臂 （锁地） | 1、臂展：≥1000mm 2、延长臂：左右180度旋转 3、升降臂：左右370度旋转 4、把手：左右370度旋转 5、升降幅度：≥350mm 6、布线方式：全隐藏式埋线 7、安装方式：锁地式，立柱高度可调节，调节范围：1400~1600mm | 个 | 120 |
| （6） | 呼叫手柄 | 1、呼叫按键 2、麦克风：1个 | 个 | 120 |
| （7） | 卫生间按钮 | 防水，防水按钮，带拉绳 | 个 | 40 |
| （8） | 移动通讯终端 | 1、屏幕尺寸：2.4寸 2、分辨率：320(H)×240(V) 3、触摸屏 4、处理器：≥4核 主频1.3GHz 5、内存：≥1G RAM 6、存储：≥8G ROM | 个 | 4 |
| （9） | 智慧病房探视交互系统 | 1.病房探视： 视频对讲，支持护士站和病房进行双向视频对讲发起，双工音视频对讲 呼叫主机对患者发起视频对讲，由床旁屏进行接听； 2.智慧病区信息交互：呼叫任务工作站：病区统计，病患一览，设备状态 床头屏：电子床头卡，医院科室，费用清单，消息，今日任务，个人档案，检验，健康宣教 门口屏：电子门牌，身份识别，护士工作界面 走廊屏：科室时间，消息通知 3. 智慧病区服务器平台：基础模块（包含患者基本信息、医嘱、护理记录、医护排班、健康宣教、消息推送、时间同步、检验报告、护理项目、自动更新等功能） | 套 | 1 |
| （10） | 智慧病房交互平台软件 | 1、病区概览：包括病区动态、护理内容、检查检验预约、医护排班、通知公告等模块。 2、床位列表：可按床位顺序显示病区在院患者、空床等情况；列出重点筛选项及其汇总人数，快速查看某类患者信息。 3、交班管理：能够帮助护士快速的生成交接本，以保障护士的交班汇报标准、全面。 4、体征事件：自动提取并列出各患者最新的异常体征项、体征值及测量时间。 5、手术管理：医护人员可快速、便捷得获取到患者的术前术后信息，方便进行术前术后各项准备工作，保证围手术期患者护理质量。 6、护理任务：平台可根据规则实时自动生成和更新任务清单，汇总各个待测体征、待评风险、待执行医嘱的病人数量和床号等。 7、病区质量管控平台：包括资源效率数据统计、基础统计、高风险项和异常体征等模块。 8、其他：输液监控、智能床垫等设备监测的数据可以在平台上展现。 | 套 | 2 |
| （11） | 55寸定制触摸屏 | 1、尺寸：≥55寸 2、分辨率：≥1080P 3、触摸方式:红外触摸 | 台 | 2 |
| （12） | 输液监测器 | 1、监测量程:0-2000 g或更大 2、测量精度:0-500g量程范围内精度为±1g；500-2000g量程范围内精度为±0.5%或更高 3、自动校准:为简化医护人员的流程并保障输液监控的精度，支持自动校准 4、监测方式:重力 | 个 | 120 |
| （13） | 蓝牙物联网中枢 | 连接设备数：≥8个输液监测器 | 个 | 40 |
| （14） | 无线充电板 | 1、功能 与“输液监测器”配套使用，提供充电功能 2、支持充电设备数：≥8个输液监测器 | 个 | 16 |
| （15） | 适配箱体 | 1、可支持≥6台充电系统的统一连接 | 台 | 2 |
| （16） | 电视机（55寸） | 1、尺寸：≥55寸 2、分辨率：≥1080P | 台 | 2 |
| （17） | 全闭环输液管理系统软件 | 一、PC端 1、剩余液量低于预设的警戒值提醒、剩余输液时间提醒、显示当前输液滴速，超出预设范围提醒、输液监测器剩余电量低于5%提醒。 2、患者列表：支持查询患者的基本信息 3、支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速。 4、输液量统计：可查询各科室、全院的输液量统计图 二、PDA端 5、支持床位绑定和输液详情查询。 6、支持皮重、附加物、遮光附加物校正 三、电视端 7、输液监测：实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态，包括剩余液量、预估剩余时间等。根据配置，显示输液药物名称和剩余液量刻度标尺以及剩余液量百分比 | 套 | 1 |
| （18） | 输液监测器授权 |  | 个 | 20 |
| （19） | 病情早期评估系统软件 | 1、观察项与计分要求：设置构成患者病情早期评分的各个观察项目及其计分范围。参照国际标准，默认观察项包括体温、心率、呼吸、收缩压、意识水平。每个项目对应有0/1/2/3四个风险等级评分，每个评分可设置1-2个对应的数值范围。专科可根据需要添加、调整观察项，如血氧饱和度、尿量、BMI等，并按照专科患者的病情特点设置每个项目不同风险等级的计分要求。 2、风险分级：提供低危、中危、高危、极高危四种风险等级，可根据需要选用并设置各个级别对应的综合评分范围。 3、护理措施建议：可针对专科患者和不同的风险级别设置若干条护理建议措施，护士收到风险预警的同时可查看提示。 4、风险预警：每当有患者病情早期相关观察项的值录入或传入系统时，系统自动算分，并根据计分要求和风险分级进行弹框预警。 5、预警处理 ：护士进行处理确认，系统自动记录处理时间。护士选择稍后提醒，系统5分钟后再次预警，直至确认处理。 6、实时评分：患者详情页显示患者各观察项的最新数值、来源、对应的单项评分、总分及其风险等级。 7、趋势分析 ：患者详情页显示患者本次入院以来的历次患者病情早期评分记录。 | 套 | 2 |
| （20） | 生命体征采集系统软件 | 一、 PC端 （一）体征采集 1、体征数据采集:支持在生命体征监测仪上采集体温、血压、血氧和脉率，支持手动在移动终端上录入以上常规体征项之外的其他体征项。 2、体征测量数据查看:支持根据各种过滤条件查看已经采集的体征测量数据。 3、体征数据修改:支持多个体征测量值重新选择并写入体温单。 （二）体征总表 4、体征采集记录查看：体征总表记录所有设备采集或手动录入的常规体征项（4小时和12小时制体征）以及其他体征（24小时制体征），显示采集时间，采集方式等。 二、移动端 （四）体征采集 5、体征数据查看 ：支持查看特定日期的已测量体征值。支持查看特定时间段的已测量体征值。支持查看临时采集的体征值。 6、体征数据修改 ：单击体征单元格，输入体征值，离开单元格，当前输入保存到系统。 7、体征设备绑定：PDA扫描设备唯一识别码进行设备绑定。一次绑定永久生效。扫描新的设备唯一识别码，原绑定的设备被新设备替换。 8、体征批量采集 ：在批量体征界面支持批量集中采集病区患者特定体征。可批量采集的体征项以及显示顺序，可根据医院病区要求进行配置。 | 套 | 2 |
| （21） | 生命体征监测仪 | 1、显示屏：彩色LED显示屏≥8英寸，彩色高分辨率≥800*600。 2、采集功能：具备无创血压、血氧饱和度、脉率和体温的基本参数采集功能。 3、测量模式：支持点测模式、查房模式，可根据科室需要灵活切换测量模式。 4、存储功能：可存储≥10000 条数据。 | 台 | 4 |
| （22） | 扫描枪 | 1、类型：二维成像仪。 2、通讯接口包含RS232、USB、PS/2。 3、可读条码类型：一维条码、二维条码 | 把 | 4 |
| （23） | 移动台车 | 脚轮功能：医用万向静音轮、双面防缠绕。 | 台 | 4 |
| （24） | 非接触式体征监测系统 | 一、PC端 （一）报警设置 1、分级管理：针对不同护理级别的患者进行体征参数的危急值设置。 2、默认设置：根据护理级别，分级给出默认的体征危急值范围。 3、新建设置：设置心率的危急值，心率可设范围35-180次/分。设置呼吸的危急值，呼吸可设范围6-60次/分。设置活动频率过高是否报警。设置离床是否报警。 二、移动端 （二）体征监测 4、患者查看：使用了监测设备的患者，在PDA上以列表方式展示。 5、心率监测 ：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，患者卧床时的呼吸、心率从传感器向处理器传输，并通过转换、分析，在监测页面呈现动态变化的心率值。心率监测范围30-200次/分。呼吸监测范围6-65次/分。 6、体动监测：传感器放置在床垫下，不接触患者身体，监测患者在床时的身体活动情况，包括活动频率、是否离床等。活动频率监测范围包括无、低、中、高等级。 7、自动报警：出现体征值超出阈值时，自动触发报警。 8、 监测列表 ：用于查看当前病区正在监测的患者信息。 | 套 | 10 |
| （25） | 智能床垫 | 1、呼吸率测量范围：0– 45次/分钟 2、监测分辨率≤1 rpm 3、实时呼吸异常推送：用户设置阈值，满足阈值条件后3秒内推送预警 4、心率测量范围：30~250 bpm 5、监测分辨率≤1bpm 6、实时心率异常推送：用户设置阈值，满足阈值条件后3秒内推送预警 7、离床监测范围：实时输出离床信号数据 |  |  |
| （26） | 移动护理终端PDA | 1、处理器：≥8核处理器，频率≥2.3GHZ。 2、内存容量：≥3GB RAM，≥32GB ROM。 3、电池：可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh。 4、屏幕4.8-5英寸，分辨率≥1280 x720。 5、条码扫描：支持一维、二维条码扫描。 6、配件：充电器、腕带 | 台 | 12 |
| （27） | 移动护理推车 | 1、控制面板指示：台面上方具有一键开机状态指示灯、百分比电池电量显示灯。 2、工作台面：工作台面有凹型围挡，且围挡与工作台面一体成型。 3、线缆:整车线缆隐藏式设计，车体线缆无外露 4、抽屉：抽屉高度类型3个，插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；共5层抽屉； 5、挂件:垃圾桶x2；锐器盒支架x1；压脉带盒及压脉带盒支架x1；手消液支架x1。 6、脚轮:4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能。 7、制动方式:电动刹车系统。 8、主机配置要求：CPU:酷睿Intel i5或以上；内存: ≥8GB，固态硬盘≥128GB。 9、 无线网络:支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac。 10、 电池电芯:磷酸铁锂，循环次数≥2000次。续航时间 ≥8小时，充满电时间≤6小时。 11、 屏幕 ≥21.5"；分辨率≥1920×1080。 | 台 | 6 |
| （28） | 移动查房推车 | 1、控制面板指示：一键开机状态指示灯；电池电量指示灯 2、工作台面：工作台面有凹型围挡，且围挡与工作台面一体成型。 3、立柱升降：采用气缸升降方式。 4、线缆：整车线缆隐藏式设计，车体线缆无外露。 5、脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能。 6、配件：手消液放置架x1，台面贴膜 7、工作站放置位置：工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 8、主机配置要求：CPU:酷睿Intel i5或以上；内存: ≥8GB，固态硬盘≥128GB 9、无线网络：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac 10、电池电芯：磷酸铁锂，循环次数：≥2000次，充电时间：充满电时间≤6小时，使用时间：连续使用≥8小时 11、显示器尺寸：≥21.5" ，最佳分辨率≥1920×1080 | 台 | 4 |
| 7 | 智能机器人系统 |  |  |  |
| （1） | 消毒测温机器人 | 超声雾化组 ≥6组 雾化效率 ≥3L/h 液体容积 ≥15L 屏幕尺寸 ≥12英寸触摸屏 分辨率 1024*768 激光雷达传感器 ≥25m 导航精度 ≤5cm 运动控制 拥有独立运动控制系统 运行模式 在线/离线状态下均可正常工作 移动方式 自主避障、自主规划路径、自主回桩充电 越障能力 ≥2cm | 台 | 4 |
| （2） | 导诊迎宾机器人 | 行走 前进 后退 头部转向 可抬头、左右转动 主摄像头：高清宽动态摄像头、辅摄像头：高清广角摄像头、业务摄像头：高清双目摄像头 全双工语音交互 扬声器 配置 8Ω 10W 高保真音响充电时间（h） ≤7 小时 具备自主运动、手动控制运动、移动方式 全向轮，前进、后退及转向 头部运动 上下、左右 功能；支持激光雷达扫描建图，支持视觉、超声融合立体避障。 | 台 | 1 |
| 8 | 无线冷链管理系统 |  |  |  |
| （1） | 超低温冰箱 | 1.温湿度采集器,监测范围：宽温：-200～300℃； 2.监测精度：温度 ±0.5℃,湿度±3%RH； 3.监控终端自带LCD液晶显示屏，屏幕尺寸≥2.6英寸，可实时显示温湿度二路数据、上传状态（手动控制）、电池电量、信号强度、时间等信息； 4.主机自带后备电池，当发生断电事故时，系统能够仍正常运行≥10小时，并实现断电报警功能，确保系统稳定； 5.监测周期：1分～24小时（可调）； 6.主机自带本地存储功能，存储数据≥9200组，保证数据补传稳定； 7.传输方式：4G全网通（移动、联通、电信全网通）； | 台 | 10 |
| （2） | 冷藏冷冻双测冰箱 | 1、监测范围：-40～100℃； 2、监测精度：温度 ±0.5℃,湿度±3%RH； 3、监控终端自带LCD液晶显示屏，屏幕尺寸≥2.6英寸，可实时显示温湿度二路数据、上传状态（手动控制）、电池电量、信号强度、时间等信息； 4、主机自带后备电池，当发生断电事故时，系统能够仍正常运行≥10小时，并实现断电报警功能，确保系统稳定； 5、监测周期：1分～24小时（可调）； 6、主机自带声光报警（数据超限后屏幕整体显示红色提醒，可实现本地报警开关）、短信报警、断电报警等功能； | 台 | 50 |
| （3） | 单冷冰箱 | 1、监测范围：-40～100℃，（宽温：-200～300℃）； 2、监测精度：温度 ±0.5℃,湿度±3%RH； 3、监控终端自带LCD液晶显示屏，屏幕尺寸≥2.6英寸，可实时显示温湿度二路数据、上传状态（手动控制）、电池电量、信号强度、时间等信息； 4、主机自带后备电池，当发生断电事故时，系统能够仍正常运行≥10小时，并实现断电报警功能，确保系统稳定； 5、监测周期：1分～24小时（可调）； 6、主机自带声光报警（数据超限后屏幕整体显示红色提醒，可实现本地报警开关）、短信报警、断电报警等功能； 7、传输方式：4G全网通（移动、联通、电信全网通）； | 台 | 40 |
| （4） | 温湿度监控系统软件平台 | 1、实时性：系统能够保证对运行中的温湿度数据进行24小时不间断的监测，上传至服务器平台，实现对设备监测与报警功能，报警必须提供微信、短信、夜间电话逐级报警支持至少五级报警。 2、集中管理平台：数据中心统一接收数据，集中存储并显示。信号传输方式：RS232通讯、GPRS无线传输；24小时不间断智能采集或根据用户工作期间按时间段定时采集，具有后备电池； 3、报警功能：软件报警、短信报警、断电报警（报警内容发送到指定用户手机）、微信报警、电话报警等；自由设定采集数据的上下限安全值，同时每个报警功能可自由设置延时报警时间；并保证数据不丢失，报警正确、不误报、不漏报。 4、存储备份功能：系统支持多种备份方式保证数据资产安全，支持云端备份、本地备份、不同电脑容灾备份、系统支持按日备份、支持一键备份（按日每天备份）。 5、数据导出功能：系统各模块支持数据导出功能，满足EXCLE、PDF等导出模式，提供不同环境库区超标数据导出、系统支持导出异常数据应急处理措施。 | 套 | 1 |

包六：安全系统、两院区通讯线路及基础硬件系统集成及服务

## 安全系统：

| 编号 | 设备名称 | 功能说明与描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 2U标准机架设备，≧（6个千兆电口，4个SFP千兆光口，1个扩展槽，2个USB口，1个COM口）；2T企业级硬盘；单电源；≧400个license(管理资源数) | 台 | 1 |
| 2 | 威胁诱捕系统（蜜罐） | 攻击捕获、攻击溯源、调查取证。基于网络欺骗技术，在企业网络中创建高交互蜜网，智能部署诱捕节点，即时发现APT(HHD)攻击和蠕虫勒索和挖矿等新型威胁，将攻击转移到蜜网中隔离，保护医院核心资产；标准1U、1个管理中心、1个蜜网中心、不少于5个诱捕节点、双电源、7*24技术支持服务 | 套 | 1 |
| 3 | 数据中心防火墙 | 2U标准机架式设备、RJ45串口≥1个、USB接口≥2个、千兆电口≥14个、千兆光口≥12个、万兆光口≥2个、接口扩展插槽≥3个、电源≥2个、SSD固态硬盘≥1T、网络吞吐≥40G、应用性能≥20G、防护全开性能≥15G、最大并发连接数≥1000万、每秒新建HTTP连接数≥200万，含入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控、IPSec VPN等模块； | 台 | 2 |
| 4 | 日志审计 | 2U标准机架设备，≧（6个千兆电口，4个SFP千兆光口，2个扩展槽，2个USB口，1个COM口）；≧6T硬盘； 性能参数： 日志处理能力≥7000 EPS；日志容量：20亿条；支持资源数：220个。 | 台 | 1 |
| 5 | 内网区域隔离防火墙 | 提供从网络层到应用层的攻击防护，及访问控制、入侵防御等技术，为用户构建高效一体化的安全防护，配置访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；标准1U、6个千兆电口及1个扩展槽、整机最大千兆接口数量14个、整机最大万兆接口数量4个，网络吞吐量4Gbps，应用性能2.5Gbps，防护全开性能4Gbps。最大并发连接数200万、每秒新建连接数10万/秒、双电源 | 台 | 4 |
| 6 | 内网终端杀毒软件 | 操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）；支持CentOS 7、Redhat 7等Linux系统，支持在虚拟机上安装控制中心;本次授权数和服务要求如下： （1）≥2000个客户端授权扩容，模块包括：防病毒+补丁管理+主机防火墙+运维管控+移动存储+停服系统加固。 （2）≥5年特征库免费升级，5年软件维保服务。 | 个 | 2000 |
| 7 | 服务器深度安全防护系统 | 提供病毒防护、访问控制、入侵检测/入侵防护、虚拟补丁、系统加固等功能；实现对物理服务器、虚拟服务器和虚拟系统的全面防护；不需要操作系统重新启动，包括Windows、Red Hat EL、SuSE Linux、Ubuntu、Oracle Linux、AIX、Solaris、Microsoft IIS、Apache、Tomcat WEB、Unix SSH等现有服务器病毒及主机加固服务均无需重启；配置20CPU授权许可，7*24技术支持服务 | 套 | 1 |
| 8 | 网络准入 | 2U机架结构；标准配置单电源，可选配冗余电源；标准配置≧6个1000MBASE-T接口，可配置1个接口卡； 每秒事务数（TPS)：≥7000（次/秒），最大吞吐量：≥2.8Gbps，最大并发连接数：6000（条）；授权管理数：4000（台）。 设备指纹识别模块：无客户端进行设备特征指纹收集，进行设备分类，抗设备伪造。 违规外联监控模块：对非法连接到外网的终端进行阻断和报警。 | 套 | 1 |
| 9 | 内网深度威胁发现设备 | 基于沙盒+大数据的技术、迅速定位恶意代码攻击源头、勒索病毒和APT攻击监测并提供处置意见、支持与医护终端加固防护联动、支持与应用系统主机加固联动、支持与边界威胁防护联动、提供主机威胁回溯调查的自动验伤功能；1U机架式、标配≧4个千兆电口、吞吐量：≧1Gbps；内存：≧16G； | 台 | 1 |
| 10 | 数据安全监管系统 | 2U标准机架式设备，≧6个千兆电口，≧6*4T硬盘，2个USB口，1个COM口，1个IPMI管理接口，冗余电源；含上架导轨套件； 标配≧30个管理域，支持≧30个安全设备日志接入。 | 台 | 1 |
| 11 | 资产分析 | 默认标配30个数据库源，资产探测任务并发数 4个，扫描ip并发数150个； 2U标准机架，硬盘：≧6TB, SSD ≧256G；标准配置6个1000M电口，4个光口和2个扩展槽；2个USB，1个COM口； | 台 | 1 |
| 12 | 数据行为采集探针 | 2U标准机架，标准配置6个1000M电口，4个光口和2个扩展槽（可扩展4/8个千兆电口接口卡或4/8个SFP光口接口卡或2/4个SFP+万兆光口接口卡）；2个USB,1个COM口，4T硬盘；峰值入库速度：9000(条/秒)；峰值事务处理能力：50000(条/秒)；日处理1亿条；日志数量存储:30亿条；无实例数限制，配冗余电源。 | 台 | 2 |
| 13 | 数据库审计 | 2U标准机架，标准配置≧6个1000M电口，≧4个光口和2个扩展槽；2个USB,1个COM口；峰值入库速度：≧9000(条/秒)；峰值事务处理能力：≧30000(条/秒)；日处理≧5000万；日志数量存储：≧15亿条；内存：≧16G；硬盘：≧4TB, SSD≧ 256G；无实例数限制，配冗余电源。 | 台 | 1 |
| 14 | 双因素认证 | 2U设备，6个千兆电口,2个万兆光口(含2个SFP+万兆光模块)；实现Windows/Linux主机／VPN及交换机等网络设备等双因子认证，内置Radius/LDAP支持，具备支持国密（SM3）OTP的手机APP和令牌；支持不小于100用户，管理不小于500台设备； | 台 | 1 |
| 15 | 数据库安全网关系统 | 1.2U标准机架，2个管理口/4GE电/光，双电源，8T硬盘,SQL处理能力≥700Mbps,新建连接数≥45000个/s，并发用户数≥140000个，支持国内外主流的数据库如Oracle、MSSQL、DB2、Sybase、Informix、MYSQL、南大通用、人大金仓、神通、达梦、Cache、TerraData、MongoDB、Redis等。 2.内置高危操作等风险访问策略库，特征点130个；内置基于CVE的SQL注入攻击和缓存区溢出特征库，特征点在500个以上；内置超级白名单，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作。 3.支持自定义告警的等险等级，包括低风险、中风险、高风险、致命四个等级，支持对误报的告警日志进行处理，包括加入基线、加入SQL注入例外、禁用SQL注入规则。 4.通过硬件零拷贝技术，在数据链路层，数据帧的源和目的MAC均不会被改变。 5.内置基于CVE的SQL注入攻击和缓存区溢出特征库，特征点在500个以上。 6.支持软、硬件自动Bypass；支持设置软硬件自动Bypass的触发条件，包括：进程挂死、网卡流量超限、CPU使用率超限等；支持手动启动Bypass。 | 台 | 1 |
| 16 | 上网行为管理 | 1、最大功率≤25W,；支持硬件、软件Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态 2、接口：支持Combo千兆接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥14，千兆接口总数≥18，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署 3、网络吞吐量：≥4.5Gbps；应用性能：≥1.5Gbps；最大并发连接数：≥70万；最大新建连接数：≥1.5万；最大用户数：≥1000； 4、单台配置要求：提供原厂维保服务，规则库升级服务； | 台 | 1 |
| 17 | 外网终端杀毒 | 1、防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10， 2、 支持控制台显示当前平台终端总数、在线/离线数量、服务器终端/PC终端数量，并可在同一个管理平台进行统一管理。 3、 支持控制台动态显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量及其各自影响的终端数量，支持点击对应的威胁类别，下钻到响应中心对应的威胁事件列表； 4、 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件；支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M 5、具备基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的自研引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎； 6、 支持对风险终端进行终端隔离，避免感染终端对内网其他主机的病毒传播；支持对已隔离终端的恢复操作。 7、 支持威胁文件同步处置病毒时，选择是否在其它终端上同步处置。 8、支持屏蔽桌面广告弹窗；支持通过平台远程到终端电脑 | 个 | 500 |
| 18 | 外网防病毒网关 | 作为网络边界安全网关，保护网络外界流量的安全，检测并拦截外网进出流量的恶意行为，威胁攻击，支持与深度威胁发现设备联动；配置防病毒、勒索病毒模块、虚拟补丁模块、IPS模块、VPN模块；硬盘1TB、内存8G、2个GE电口；1块4GE电口BYPASS网卡、吞吐率≥600M、单电源、7*24技术支持服务 | 台 | 1 |
| 19 | 外网深度威胁发现设备 | 基于沙盒+大数据的技术、迅速定位恶意代码攻击源头、勒索病毒和APT攻击监测并提供处置意见、支持与医护终端加固防护联动、支持与应用系统主机加固联动、支持与边界威胁防护联动、提供主机威胁回溯调查的自动验伤功能；1U机架式、标配4个千兆电口、吞吐量：500Mbps；内存：8G；7*24技术支持服务 | 台 | 1 |
| 20 | 边界区域隔离防火墙 | 1U标准机架式设备，4个千兆Combo接口（光电复用），10个千兆电接口，500G硬盘，单电源；网络吞吐量≥5Gbps，应用性能≥1.5Gbps，防护全开性能≥300Mbps，最大并发连接数≥200万；包含IPS、AV、应用识别特征库升级服务。 | 台 | 3 |
| 21 | 云数据管理系统一体机 | 硬件规格：2U机架式，磁盘插槽数≥12；2颗英特尔至强10核CPU；≥128G内存；2*480GB_SSD系统盘；12*8TB企业级硬盘；2*10GE+2*GE电口；冗余电源。 配置容量要求：提供60TB备份与恢复容量许可，在该容量许可下不限制备份的源和目标节点数量，在该容量许可内不限制备份数据（库）类型，不限制源端是虚拟机或是物理机，许可已包含源对端主流的windows/Linux/unix等操作系统类型支持和主流的vMware/Hyper-v/FusionCompute/CAS等虚拟化无代理备份支持，容量许可支持后续的平滑扩容；提供原厂工程师现场交付服务，软件硬件三年维护服务。 软件功能要求： 提供数据库备份与恢复模块，虚拟机备份与恢复模块，海量非结构化文件备份与恢复模块，操作系统裸金属备份与恢复模块； 数据备份能够对接上层应用接口以确保恢复时数据库及应用的一致性； 提供ORACLE、DB2、MYSQL、MS_Sql、HANA、达梦等数据库的备份与挂载恢复功能，包含且不限于支持永久增量备份、增量自动合并全量等智能备份功能； 支持副本数据瞬时挂载恢复等功能，挂载恢复TB级数据能够在10分钟内完成； |  |  |
| 22 | 数据库智能监管平台 | 能够显示数据库实时负载曲线，要求db_time和db_cpu这两项负载指标能够在同一图形坐标中同时显示，要求该指标实时采集间隔不低于1分钟，能够在曲线图中任意点击一个开始点和一个结束点，就可自动生成该时间区段的ASH数据库性能负载分析报告。 提供数据库内存使用情况深度监测与智能分析建议功能，可展示SGA各组件内存大小占比、SGA各组件内存大小动态变化信息（当前值、最大/最小值、变化次数、最近的变化时间、变大或变小的信息等），展示PGA动态占比情况，重要指标的内存/缓存命中率开情况。 能够对RAC集群节点内部通讯情况进行监测，跟踪当前cr块（consistent block）和cu（ current block ）的性能，以便能够及时发现或快速定位因集群内部通信或心跳网络故障带来的业务性能下降问题。 提供数据库容灾实时状态图形监测功能，可直观显示DG容灾主备节点复制链路状态是否正常及相关信息，容灾当前线程、当前序列号、传输线程、目标名称、连接状态、传输序列号等重要信息。 提供分类等待事件钻取分析功能，能够在分类等待事件趋势曲线上直接点击一键生成当前时段的AWR数据库性能负载报告。 能够动态采集跟踪数据库TOP大表，也可按照关键字搜索所需要的表，支持点击表名进一步关联查询表详细信息，包括表的统计信息、字段说明、约束条件、表的列统计信息等关键内容。 自主品牌，有软著或专利。 提供为期五年不限次数的故障处理、咨询、调优等服务。 | 套 | 1 |

## 两院区通讯线路及基础硬件：

| 编号 | 项目名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区通讯线路 |  |  |  |
| （1） | 光两院区内网专线 | 线路技术要求：≥1000M带宽，采用二层透明传输技术，两个不同运营商主备各一条 | 年 | 5 |
| （2） | 互联网专线 | 会议室互联网专线、无线互联网专线、临床科室远程会诊专线、办公互联网专线，≥500M带宽 | 年 | 5 |
| （3） | 政务内网专线 | 政务内网专线，≥10m带宽 | 条 | 1 |
| 3 | 基础硬件 |  |  |  |
| （1） | 电脑 | 1、CPU：≥英特尔六核 i5-10500 2、主板芯片组：≥Intel H470； 3、内存：≥8G （DDR4）； 4、硬盘：≥1TB SATA+SSD 256G； 5、鼠标键盘 6、显示器：≥21.5寸 7、原厂整机五年保 | 台 | 200 |
| （2） | 激光打印机 | 打印类型：A4幅面，速度：≥30PPM； 内存:≥32MB，首页输出时间：＜8.5秒，纸盒出入容量：250页+1页手动， 标配双面打印单元，标配网络接口、高速USB2.0接口； | 台 | 130 |
| （3） | 针式打印机 | 1、24针82列专业平推式票据打印机； 2、打印方式 ：串行点阵机打式 ，单、双向逻辑选距、可编程选择单、图形双向打印 ； 3、中文打印速度（汉字/秒）：超高速≥556 ，仿真能力 ：ESC/P2、LQ、OKI仿真； 4、打印头：针数：≥24针， 寿命：≥4亿次/针，针距1/180'' 针直径：≤0.2mm； 5、拷贝能力：正本≥6份； 6、字符集:英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组， GB18030 ： 7、用户造字：中文≥94 ，英文≥94； 8、最大进纸宽度 297mm 支持A3打印；最大缓冲容量 8M； 9、送纸方式：摩擦送纸及推，拉链式纸送纸（带链式走纸器）； 10、送纸速度：≥8英寸/秒； 11、打印厚度：最大支持打印厚度1mm； 12、接口：USB接口； | 台 | 70 |
| （4） | 扫码墩 | 图像传感器CMOS，像素640×480，照明白光LED，识读码制2D PDF417, Data Matrix, QR Code，1D EAN-8(可带附加码), EAN-13(可带附加码), UPC-A(可带附加码),UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code，128(包括FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1，Databar, MSI-Plessey, Code 39( 包括Code 39 FULL ASCII),，Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,，Code 11, Plessey，识读窗口82mm×64mm，条码灵敏度** 倾斜(pitch) ±50°，旋转(tilt) 360°，偏转(skew) ±50° | 台 | 200 |
| （5） | 扫码枪 | 波长650mm±10mm 蜂鸣器：声调或无声， 指示灯：绿色=激光亮，准备扫描：红色=解码成功，黄色=自动扫描， 系统接口：USB、RS232串口，键盘口，IBM46XX（RS485),OCIA | 台 | 70 |
| （6） | 读卡器 | 2个IC卡槽，支持异步卡如T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列、4442、4428等卡型。卡触点可使用次数20万次。 磁条卡读卡模块：同时读2/3(可选)磁道数据，支持双向划卡，刷卡速度范围为/秒/秒； SAM卡槽：4个。 显示器：128×64或192×64点阵式LCD，支持中英文显示。 键盘：支持键盘输入，键盘采用17个按键，键内容为0-9数字键和“确认”，“取消”键。 驱动：支持Windows系列 | 台 | 200 |
| （7） | 身份证读卡器 | 读卡时间：≤1秒；最大读卡距离：0～5cm | 台 | 35 |
| （8） | 预留设备 | 包括大型打印机、高拍仪、扫描仪等 | 项 | 1 |

包七：系统检测服务

| 编号 | 项目名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 网络布线 | 16000个点，100%抽测 |
| （2） | 光纤布线 | 3220个点，100%测试 |
| （3） | 线缆送检 | 10个批次 |
| （4） | 网络系统 | 网络10%抽测 AP10%抽测 网网管系统检测 |
| （5） | 楼宇智能化系统 | 公共广播10%抽测 数字时钟10%抽测 多媒体会议系统10%抽测 监控10%抽测 入侵报警10%抽测 电子巡更10%抽测 门禁系统10%抽测 电梯控制系统10%抽测 安保测温系统抽测一套 楼宇自控系统10%抽测 能耗监测系统10%抽测 |
| （6） | 医疗专业系统 | 门诊信息发布10%抽测 门诊排队叫号系统10%抽测 护士站交互大屏系统10%抽测 智能床位系统10%抽测 智慧病区整体交互系统10%抽测 移动医护应用系统10%抽测 智能机器人抽测一套 无线冷链系统10%抽测 |
| （7） | 数据中心软硬件支撑平台 | 硬件10%抽测 |
| （8） | 安全系统 | 硬件10%抽测 |
| （9） | 数据中心机房 | 整体检测 |
| （10） | 云桌面系统 | 硬件10%抽测 |
| （11） | 智慧院区建设 | 软硬件系统整体检测 |
| （13） | 两院区通讯线路 | 整体检测 |
| （12） | 驻场费用 | 2人持续8个月 |