货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：  外科楼数据中心UPS及精密空调维保

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年10月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就外科楼数据中心UPS及精密空调维保（三年）进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：外科楼数据中心UPS及精密空调维保（三年）

二、项目内容及要求：

（一）维护检测的基本要求

- 按照现行的设备使用维护相关标准进行正确的维护；

- 根据原厂的技术标准进行维护保养；

- 遵循“查隐患、保安全”的原则对设备认真检测；

- 严格按照作业计划执行日常维护作业项目和性能分析；

- 使用规程制式符合检测要求的工具、仪表；

- 合理安排维保服务时间及项目并提前预约；

- 应提供24小时服务电话，当设备发生故障或误报警时应保证维保服务人员10分钟响应，本地2小时内到达现场处理故障，一般故障1小时内处理，重大故障72小时内处理完毕（含更换备件时间），异地5小时内到达现场处理故障，一般故障2小时内处理，重大故障96小时内处理完毕（含更换备件时间）

- 对故障设备的调整、修复，建议损坏零配件更换等；

- 所有服务由服务工程师执行，服务工程师需具有特种作业证，执证上岗；提供详细的检测报表。

（二）精密空调维护保养范围

日常维护保养：

- （1）对内、外机表面清洁，保证设备无灰尘、油污。

- （2）对内、外翅片清洗。

- （3）更换室内机空气过滤网。

- （4）清洁加湿器和冷凝水盘，清理排水系统。

风机运行状况及维护：

- （1）清洁风机及风扇，调整皮带。

- （2）检查风机运行状况及轴承是否良好。

- （3）测试风机的工作电流，检查表面温度是否正常。

- （4）检查扇叶摆动是否正常。

制冷系统的维护：

- （1）检查系统高低压压力及保护装置，发现问题及时排队。

- （2）检查压缩机表面温度，是否有过冷过热现象，测试工作电流。

- （3）观察视镜的流动情况，是否缺液。

- （4）检查冷媒管固定和保温情况，发现问题及时处理。

- （5）检查膨胀阀工作情况，发现堵塞及时排除。

加湿器部分的维护：

- （1）保持加湿水盘和加湿罐的清洁，定期清除水垢。

- （2）检查进水和排水管路，保证畅通，无渗漏、堵塞现象。

- （3）检查电磁阀的动作情况，测试工作电流。

电气控制部分的维护：

- （1）检查报警器声、光报警是否正常，接触器、熔断器有地松动或损坏，发现问题及时排除。

- （2）检查电加热的螺丝有无松动，热管有无尘埃。

- （3）测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除。

- （4）检查设备电源及接地保护是否良好。

- （5）检查设备绝缘，检查导线是否老化。

设备维护周期表:

| - 维 护 项 目 |  | - 维 护 内 容 | - 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 操作系统 | - 1 | - 检查显示设定温度和湿度 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 2 | - 检查告警记录 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 3 | - 校正和测试温度及湿度 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 4 | - 检查操作系统是否正常 | - 季 |
|  | - 5 | - 检查控制器连接线是否可靠 | - 季 |
| - 风循环系统 | - 1 | - 检查、清洁风机转动、皮带和轴承 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 2 | - 清洗或更换过滤网 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 3 | - 检查清洁内风机表面和冷凝器翅片 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 4 | - 检查电机支座和运转情况 | - 季 |
|  | - 5 | - 检查风扇调速状况 | - 季 |
| - 制冷系统 | - 1 | - 检查测试回气和排气压力 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 2 | - 检查视镜是否缺液 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 3 | - 测试高低压开关 | - 季 |
|  | - 4 | - 检查压缩机冷冻油 | - 年 |
|  | - 5 | - 检查压缩机有无过冷和过热现象 | - 年 |
| - 加湿系统 | - 1 | - 清除水垢和电极 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 2 | - 检查电磁阀和加湿器的工作情况 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 3 | - 检查排水是否有堵 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 4 | - 检查进水情况 | - 季 |
|  | - 5 | - 检查加湿负荷电流和加湿控制运行情况 | - 半年 |
| - 加热系统 | - 1 | - 检查电加热电极 | - 季 |
|  | - 2 | - 检查过热保护开关 | - 半年 |
|  | - 3 | - 检查过热保护开关 | - 半年 |
| - 电气控制部分 | - 4 | - 检查所有电机的负载电流（压缩机，风机、冷凝器风机） | - 半年 |
|  | - 5 | - 检查所有电气触点和电气元件 | - 季（故障维修时须执行） |
|  | - 6 | - 检查设备绝缘状况和保护接地 | - 年 |
|  | - 7 | - 检查所有电机和电加热的负载电流 | - 年 |
|  | - 8 | - 测试设备电压 | - 年 |
|  | - 9 | - 校正仪表、仪器 | - 年 |

（三）UPS主机保养维护要求

- A、检查设备的运行状况

- a.下载

- ◆系统状态及显示参数值

- ◆电源历史记录

- ◆电池状态数据

- ◆下载及检查UPS的设置参数

- b.监控面板

- ◆检查监控面板按键操作功能

- ◆检测面板指示灯及蜂鸣器的功能

- ◆检查LCD显示功能及其显示的日期时间是否正确

- ◆检查UPS系统或负载的运行数据

- ◆检查当前存在的系统事件及历史记录

- ◆检查电池、负载及市点的统计信息

- ◆UPS显示参数与实际值校正

- B、UPS主机进行除尘清扫

- a.UPS盘内清扫及空气过滤网清扫

- b.UPS内部连接端子紧固检查及加固

- c.内部主要元器件的检查

- ◆主回路功率元器件的检查

- ◆主要控制板工作状态

- ◆机器内部有无局部过热点

- d.冷却风机检查

- ◆运转平稳有无异常噪音

- ◆风机温度正常有无故障报警

- C、对UPS主机内主要部件进行静态测试

- D、检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）

- E、检查设备的输入、输出连接端子是否牢固

- F、恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标

- G、UPS系统性能检测

- a.系统常态模式工作是否正常

- b.系统旁路模式工作是否正常

- c.系统电池供电模式运行是否正常

- d.系统工作模式切换是否正常

- e.并机系统运行状况是否正常

- f.通信功能是否正常

- g.油机供电系统工作是否正常

- H、对UPS历史记录的评述

- a.解释报警/事件的记录

- b.记录重复出现的报警

- c.报警是否出现在每周、每天的相同时间

- d.报警时候与外电网有关系

- e.报警是否与负载有关系

- f.在失去市电情况下，UPS是否为油机供电

- 1.UPS电池的保养

- A、对电池进行清扫

- B、对电池组的连接进行检查

- a.电池连接线线径大小

- b.电池接线端子紧固

- c.电池的外观

- C、电池放电测试

- ◆UPS所带负载大小

- ◆电池平均放电电流

- ◆电池放电的时间

- ◆电池终止放电电压

- D、充电测试

- ◆电池最大充电电流

- ◆电池浮充电压大小

- 电池在UPS设备上放电测试

（四）维保时间：三年

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年10月24日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：沈女士

- 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日